## bal_pot_exemplo
Balanço de Potência
Exemplo (diagrama de QE)
QP1.1
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) |  | QGE
| Iluminação | 20 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5
| Tomadas monofásicas | 3 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 0 | 3.312
| Tomadas trifásicas | 1 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 2.0526 | 3.8965
| Máquina tipo 1 | 1 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3.7185 | 7.0588
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | 8.3761 | 14.6341
| Parcial | [6 empty] | 26.624 | 15.6471 | 30.8815 | QP1 |  | QP2
QP1
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 50 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.75 | 6.25 | QP1.1
| Tomadas monofásicas | 3 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 0 | 3.312
| Tomadas trifásicas | 1 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 2.0526 | 3.8965
| Máquina tipo 1 | 4 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 24 | 14.8739 | 28.2353
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | 8.3761 | 14.6341
| Máquina tipo 3 | 1 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 14 | 9.0431 | 16.6667
| QP1.1 | 1 | 26.624 | 0.86213 | 1 | 1 | 1 | 26.624 | 15.6471 | 30.8815
| Parcial | [6 empty] | 88.248 | 53.7427 | 103.3247
QP2
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| Parcial | [6 empty] | 172.248 | 111.1241 | 204.9828
QGE
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| QP1 | 1 | 88.248 | 0.85408 | 1 | 0.9 | 1 | 79.4232 | 48.3685 | 92.9922
| QP2 | 1 | 172.248 | 0.8403 | 1 | 0.9 | 1 | 155.0232 | 100.0117 | 184.4845
| Total | [6 empty] | 406.6944 | 259.5043 | 482.4343