## CENTRO DE CARGAS
CENTRO DE CARGAS - SIMULAÇÃO
|  | AMP | m | m
| Carga | INTENSIDADE | x | y | i | j
| QEG | 1068.178 | 10 | 30 | m.A^2 | m.A^2
| QP1 | 154.06 | -20 | 30 | 29768467.1844 | 21936512.2185
| QP2 | 66.56 | -4 | 20
| QP3 | 430.62 | 50 | -10
| QP4 | 430.62 | 70 | -50
| QP5 | 310.62 | -35 | -20
| QP6 | 550.62 | -44 | -70
[5 empty] | i | j
[5 empty] | m | m
| Imq^2 | A^2 | 1939703.2945 |  | 15.3469 | 11.3092
| Imq | A | 1392.7323

## bal_pot_exemplo
Balanço de Potência
| QGE | [10 empty] | Exemplo (diagrama de QE)
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25 |  |  | QGE | 1068.178
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366 | [6 empty] | QP5 |  | QP6
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667 | [5 empty] | 310.62 |  | 550.62
| QP1 | 1 | 88.248 | 0.85408 | 1 | 0.9 | 1 | 100 | 60.8997 | 117.0844
[17 empty] | QP3 |  | QP4
[16 empty] | 430.62 |  | 430.62
[12 empty] | QP1 |  |  |  | QP2
[13 empty] | 154.06 |  | 430.62
| QP2 | 1 | 172.248 | 0.8403 | 1 | 0.9 | 1 | 155.0232 | 100.0117 | 184.4845
| Total | [6 empty] | 427.2712 | 272.0355 | 506.5215 | 1068.178
QP1
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 50 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.75 | 6.25
| Tomadas monofásicas | 3 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 0 | 3.312
| Tomadas trifásicas | 1 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 2.0526 | 3.8965
| Máquina tipo 1 | 4 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 24 | 14.8739 | 28.2353
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | 8.3761 | 14.6341
| Máquina tipo 3 | 1 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 14 | 9.0431 | 16.6667
| QP1.1 | 1 | 26.624 | 0.86213 | 1 | 1 | 1 | 26.624 | 15.6471 | 30.8815
| Parcial | [6 empty] | 88.248 | 53.7427 | 103.3247 | 154.06
QP2
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 20 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5
| Tomadas monofásicas | 3 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 0 | 3.312
| Tomadas trifásicas | 1 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 3.312 | 2.0526 | 3.8965
| Máquina tipo 1 | 1 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3.7185 | 7.0588
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | 8.3761 | 14.6341
| Parcial | [6 empty] | 26.624 | 15.6471 | 30.8815 | 66.56
QP3
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| Parcial | [6 empty] | 172.248 | 111.1241 | 204.9828 | 430.62
QP4
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| Parcial | [6 empty] | 172.248 | 111.1241 | 204.9828 | 430.62
QP5
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| Parcial | [6 empty] | 124.248 | 77.6199 | 146.5006 | 310.62
QP6
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos j | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
| Iluminação | 100 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18.75 | 31.25
| Tomadas monofásicas | 6 | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 0 | 6.624
| Tomadas trifásicas | 2 | 11.04 | 0.85 | 1 | 0.3 | 1 | 6.624 | 4.1052 | 7.7929
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0.85 | 0.6 | 1 | 1 | 30 | 18.5923 | 35.2941
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0.82 | 0.5 | 1 | 2 | 48 | 33.5042 | 58.5366
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0.84 | 0.7 | 1 | 1 | 56 | 36.1724 | 66.6667
| Parcial | [6 empty] | 220.248 | 144.6284 | 263.4892 | 550.62
1
QEG
-100
+100
+100
-100
2
5
6
3
4