## Índice RTIEBT (Portaria 949)
Índice das RTIEBT (Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro - Diário da República, 1.ª Série - n.º 175 )
Partes (Capítulos) | Subdivisão das Partes | Secção/ Anexos | Designação | Página
1- Generalidades | 11 - Campo de aplicação |  |  | 2
| 12 - Objectivo |  |  | 2
| 13 - Princípios fundamentais | 131 | Protecção para garantir a segurança | 3
|  | 132 | Concepção das instalações | 3
|  | 133 | Selecção dos equipamentos | 4
|  | 134 | Execução e verificação das instalações eléctricas antes da entrada em serviço | 5
| 14 - Limites das instalações | 141 | Origem das instalações | 5
|  | 142 | Limites (a juzante) das instalações | 5
2 - Definições | 21 - Características das instalações | 211 | Características gerais | 5
|  | 212 | Grandezas | 5
|  | 213 | Instalações diversas | 5
|  | 214 | Disponível | 5
|  | 215 | Alimentações | 5
|  | 216 | Factores | 6
|  | 217 | Influências externas | 6
| 22 - Tensões | 221 | Tensão nominal | 6
|  | 222 | Domínio das tensões em corrente alternada | 6
|  | 223 | Domínio das tensões em corrente contínua | 6
| 23 - Protecção contra os choques eléctricos | 231 | Termos gerais | 6
|  | 232 | Condutores, partes activas e massas | 6
|  | 233 | Defeitos | 7
|  | 234 | Tensões | 7
|  | 235 | Diversos | 7
|  | 236 | Isolamentos | 7
|  | 237 | Classificação dos equipamentos relativamente à protecção contra choques eléctricos | 7
| 24 - Ligações à terra | 241 | Temos gerais | 8
|  | 242 | Eléctrodos de terra | 8
|  | 243 | Diversos | 8
|  | 244 | Ligações equipotenciais | 8
| 25 - Circuitos eléctricos | 251 | Termos gerais | 8
|  | 252 | Correntes | 8
|  | 253 | Dispositivo de seccionamento, de comando e de protecção | 9
|  | 254 | Características dos dispositivos de protecção | 9
| 26 - Canalizações | 261 | Termos gerais | 9
|  | 262 | Modos de instalação | 9
|  | 263 | Diversos | 10
| 27 - Equipamentos | 270 | Termos gerais | 10
|  | 271 | Possibilidades de deslocamento | 10
| 28 - Seccionamento e comando | 281 | Termos gerais | 10
| 29 - Competência de pessoas | 291 | Termos gerais | 10
3 - Determinação das características gerais das instalações | 31 - Alimentação e estrutura das instalações | 311 | Potência a alimentar e factor de simultaneidade | 11
|  | 312 | Tipos de sistemas de distribuição | 11
|  | 313 | Alimentação | 15
|  | 314 | Estrutura | 15
| 32 - Influências externas | 320 | Generalidades | 15
|  | 321 | Ambientes | 15
|  | 322 | Utilizações | 18
|  | 323 | Construção | 19
| 33 - Compatibilidade | 331 | Perturbações de baixa frequência | 20
|  | 332 | Perturbações de alta frequência | 20
| 34 - Manutibilidade | 341 | Generalidades | 20
|  | 342 | Selecção e Instalação dos equipamentos em função da manutenção | 20
| 35 - Serviços de segurança | 351 | Generalidades | 20
|  | 352 | Classificação | 20
| 36 - Instalações temporárias | 361 | Generalidades | 21
|  | 362 | Instalações para reparações | 21
|  | 363 | Instalações para trabalhos | 21
|  | 364 | Instalações semi-permanentes | 21
4 - Protecção para garantir a segurança (continua) | 41 - Protecção contra os choques eléctricos | 410 | Generalidades | 25
|  | 411 | Protecção contra os contactos directos e contra os contactos indirectos | 25
|  | 412 | Protecção contra os contactos directos | 26
|  | 413 | Protecção contra os contactos indirectos | 27
| 42 - Protecção contra os efeitos térmicos em serviço normal | 421 | Generalidades | 32
|  | 422 | Protecção contra incêndios | 32
|  | 423 | Protecção contra queimaduras | 33
|  | 424 | Protecção contra sobreaquecimento | 33
| 43 - Protecção contra sobreintensidades | 431 | Generalidades | 33
|  | 432 | Natureza dos dispositivos de protecção | 33
|  | 433 | Protecção contra sobrecargas | 34
|  | 434 | Protecção contra curto-circuitos | 34
|  | 435 | Coordenação entre a protecção contra sobrecargas e a protecção contra curto-circuitos | 34
| 44 - Protecção contra sobretensões | 441 | Generalidades | 35
|  | 442 | Protecção das instalações de BT contra defeitos à terra nas instalações AT | 35
|  | 443 | Sobretensões de origem atmosférica e sobretensões de manobra | 39
| 45 - Protecção contra abaixamentos de tensão | 451 | Regras gerais | 40
| 46 - Seccionamento e comando | 460 | Introdução | 40
|  | 461 | Generalidades | 40
|  | 462 | Seccionamento | 41
|  | 463 | Corte para manutenção mecânica | 41
|  | 464 | Corte de emergência incluindo paragem de emergência | 41
|  | 465 | Comando funcional | 41
(continuação) 4 - Protecção para garantir a segurança | 47 - Aplicação das medidas de protecção para garantir a segurança | 470 | Generalidades | 42
|  | 471 | Medidas de protecção contra os choques eléctricos | 42
|  | 472 | Disponível | 43
|  | 473 | Medidas de protecção contra as sobreintensidades | 43
|  | 474 | Disponível | 44
|  | 475 | Disponível | 44
|  | 476 | Comando e seccionamento | 44
| 48 - Selecção das medidas de protecção em função das influências externas | 481 | Protecção contra os choques eléctricos | 44
|  | 482 | Protecção contra o incêndio | 46
|  | Anexo I | Protecção por isolamento suplementar | 48
|  | Anexo II | Qualificação dos materiais e dos elementos de construção | 49
|  | Anexo III | Protecção contra as sobretensões de origem atmosférica | 50
|  | Anexo IV | Tensões nominais de alimentação | 51
|  | Anexo V | Selecção das medidas de protecção contra os choques eléctricos, para os equipamentos utilizados nos conjuntos de aparelhagem | 51
5 - Selecção e instalação dos equipamentos | 51 - Regras comuns a todos os equipamentos | 510 | Generalidades | 52
|  | 511 | Qualidade do equipamento utilizado | 53
|  | 512 | Selecção dos equipamentos em função das condições de serviço e das influências externas | 53
|  | 513 | Acessibilidade dos equipamentos eléctricos | 59
|  | 514 | Identificação e marcação | 59
|  | 515 | Independência dos equipamentos eléctricos | 59
| 52 -Canalizações | 520 | Generalidades | 60
|  | 521 | Tipos de canalizações | 60
|  | 522 | Selecção e instalação em função das influências externas | 67
|  | 523 | Correntes admissíveis | 69
|  | 524 | Secção dos condutores | 70
|  | 525 | Quedas de tensão | 71
|  | 526 | Ligações | 71
|  | 527 | Selecção e instalação com vista a limitar a propagação do fogo | 72
|  | 528 | Vizinhança com outras canalizações | 72
|  | 529 | Selecção e instalação em função da manutenção (incluindo a limpeza) | 73
| 53 - Aparelhagem (protecção, comando e seccionamento) | 530 | Generalidades e regras comuns | 73
|  | 531 | Dispositivos de protecção contra os contactos indirectos por corte automático da alimentação | 73
|  | 532 | Dispositivos de protecção contra os efeitos térmicos (em estudo) | 74
|  | 533 | Dispositivos de protecção contra as sobreintensidades | 74
|  | 534 | Dispositivos de protecção contra as sobretensões | 75
|  | 535 | Dispositivos de protecção contra abaixamentos de tensão | 76
|  | 536 | Dispositivos de comando e de seccionamento | 76
|  | 537 | Disponível | 78
|  | 538 | Disponível | 78
|  | 539 | Coordenação entre os diferentes dispositivos de protecção | 78
| 54 - Ligações à terra e condutores de protecção | 541 | Generalidades | 78
|  | 542 | Terras | 78
|  | 543 | Condutores de protecção | 79
|  | 544 | Ligações à terra por razões de protecção | 82
|  | 545 | Ligações à terra por razões funcionais | 82
|  | 546 | Ligações à terra por razões combinadas de protecção e funcionais | 82
|  | 547 | Condutores de equipotencialidade | 82
| 55 - Outros equipamentos | 551 | Sistemas geradores de baixa tensão | 82
|  | 552 | Transformadores | 85
|  | 553 | Motores | 85
|  | 554 | Dispositivos de ligação | 86
|  | 555 | Fichas e tomadas | 86
|  | 556 | Aparelhos de medição | 86
|  | 557 | Condensadores | 86
|  | 558 | Conjuntos de aparelhagem | 87
|  | 559 | Equipamentos de utilização | 88
| 56 - Alimentação (para serviços) de segurança | 561 | Generalidades | 90
|  | 562 | Fontes | 90
|  | 563 | Circuitos | 90
|  | 564 | Equipamentos de utilização | 91
|  | 565 | Regras particulares para os serviços de segurança com fontes que não possam funcionar em paralelo | 91
|  | 566 | Regras particulares para os serviços de segurança com fontes que possam funcionar em paralelo | 91
| Anexos | Anexo I | Marcação dos condutores de protecção e de ligação à terra nas instalações fixas | 91
|  | Anexo IIA | Símbolos utilizados nas designações de condutores e cabos, isolados,para instalações eléctricas, segundo a HD 361 | 91
|  | Anexo IIA | Símbolos utilizados nas designações de condutores e cabos, isolados,para instalações eléctricas, segundo a NP 665 | 92
|  | Anexo III | Correntes admissíveis nos condutores e nos cabos | 93
|  | Anexo IV | Eléctrodos de terra | 113
|  | Anexo V | Ligações à terra de descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas | 116
|  | Anexo VI | Condutores de protecção - Método para a determinação do factor k | 116
|  | Anexo VII | Ligações à terra e condutores de protecção | 116
|  | Anexo VIII | Instalações de baterias de acumuladores | 117
6 - Verificação e manutenção das instalações | 60 - Definições |  |  | 118
| 61 - Verificação inicial | 610 | Generalidades | 118
|  | 611 | Inspecção visual | 118
|  | 612 | Ensaios | 119
| 62 - Verificação após a entrada em serviço |  |  | 121
| 63 - Manutenção das instalações |  |  | 121
| 64 - Exploração das instalações | 641 | Utilização das instalações | 121
|  | 642 | Execução de trabalhos | 121
|  | 643 | Equipamentos de reserva e acessórios para a exploração | 122
|  | 644 | Instruções de primeiros socorros | 122
|  | 645 | Acordo com outras entidades | 122
| Anexos | Anexo A | Método de medição da resistência de isolamentos dos pavimentos e demais elementos de construção | 122
|  | Anexo B | Verificação de funcionamento de dispositivos diferenciais | 123
|  | Anexo C | Medição da resistência de um eléctrodo de terra | 124
|  | Anexo D | Medição da impedância da malha de defeito | 124
7- Regras para instalações e locais especiais | Casas de banho | 701 | Locais contendo banheiras ou chuveiros (casas de banho) | 125
|  | Anexo I | Ligação equipotencial suplementar | 130
|  | Anexo II | Elementos condutores a ligar à ligação equipotencial | 130
| Piscinas | 702 | Piscinas e semelhantes | 131
| Saunas | 703 | Locais contendo radiadores para sauna | 133
| Estaleiros | 704 | Instalações de estaleiros | 134
| Est. agrícolas | 705 | Instalações eléctricas em estabelecimentos agrícolas ou pecuários | 135
| Locais exíguos | 706 | Locais condutores exíguos | 136
| Equip. de trat. Informação | 707 | Ligação à terra de instalações de equipamentos de tratamento de informação | 136
| Anexos | Anexo A | Instalações e equipamentos | 138
|  | Anexo B | Esqquemas de ligação à terra na alimentação de computadores | 138
8 - Regras complementares |  | 801 | Condições de estabelecimento das instalações consoante o local | 139
| Anexos | Anexo I | Exemplos de substâncias sólidas, líquidas e gasosas (Risco de explosão) | 165
|  | Anexo II | Volume afecto ao doente nos locais de uso médico | 168
|  | Anexo III | Medidas de protecção contra os choques eléctricos nos locais de uso médico | 168
|  | Anexo IV | Guia para a selecção das medidas de protecção nos locais de uso médico com riscos particulares | 169
|  | Anexo V | Zonas de risco nas salas de operações e nas salas de anestesia nos locais de uso médico | 170
|  | Anexo VI | Alimentações de socorro e de segurança médica nos locais de uso médico | 170
|  | Anexo VII | Dispositivo de medida da corrente de contacto nos locais de uso médico | 170
|  | 802 | Instalações de alta tensão alimentadas a partir da baixa tensão | 171
| Anexo | Anexo I | Listagem de cabos de alta tensão especificados na Norma EN 50143 | 182
|  | 803 | Instalações colectivas e entradas | 182

## 1.1_ligacao_bt
S | kVA | 41.4
Uc | V | 400
I | A | 59.7558
In | A | 80
Z | W/km | 1.082
L | km | 0.21
DU | V | 18.1776
Du | % | 7.871%

## 11
Balanço de potência industrial
|  | Us = | 230.9401 | V | [10 empty] | Exame 03/Fev/2016
|  | Uc = | 400 | V
| Saída 3 - Escritório | [13 empty] | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA)
|  | BALANÇO DE POTÊNCIA MONOFÁSICO | [12 empty] | 31.7 | 18.8
|  | Designação | Obs | Pinst (kW) | cos j | Ku | Ks | P (kW) | Q (kVAr) | [5 empty] | 7.3 | 0
|  | Tomadas | 3x(10x16) | 110.8513 | 1 | 1 | 0.2 | 22.1703 | 0 | [5 empty] | 33 | 13.5
|  | Aquecimento | 12x1kW | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | [5 empty] | 46.4 | 7.2
|  | Iluminação | 6x16lum (2x36W)+25% | 8.64 | 0.6 | 1 | 1 | 8.64 | 11.52 | [5 empty] | 12.1 | 5.4
|  | TOTAL | [5 empty] | 42.8103 | 11.52 |  |  | Ib (A) | cos j |  | 9.1 | 4.3
[12 empty] | 93.9475 | 0.9692 |  | 42 | 54.7
|  | BALANÇO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO | [12 empty] | 119.7778 | 80.4912
|  | Designação | Obs | Pinst (kW) | cos j | Ku | Ks | Pu (kW) | Qu (kVAr)
|  | Aquecimento | 6 kW | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |  | Ptotal (kW) | Qtotal (kVAr) | Stotal (kVA) |  | 301.3778 | 184.3912 | 353.311
|  | UPS | Iamont=18A | 11.8472 | 0.95 | 1 | 1 | 11.8472 | 3.894 |  | 60.6575 | 15.414 | 62.5853 | Sem perdas |  |  | 0.9
|  | TOTAL | [5 empty] | 17.8472 | 3.894 |  | 63.0838 | 16.0306 | 65.0887 | Com perdas |  |  | 317.9799
|  | Considerando as cargas das saídas monofásicas repartidas sobre as 3 fases de forma equilibrada na saída do transformador. | [13 empty] | Sn | 1000
[16 empty] | FC | 31.8%
Saída 4 - Estação de bombagem
|  | Motor | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) | Ib(A)
|  | M1 | 11 | 0.87 | 0.86 | 1 | 12.6437 | 7.5023 | 14.702 | 21.2204
|  | M2 | 22 | 0.89 | 0.86 | 1 | 24.7191 | 14.6675 | 28.7431 | 41.4872
|  | M3 | 37 | 0.9 | 0.86 | 1 | 41.1111 | 24.3939 | 47.8036 | 68.9986 | Ib (A) | cos j | In
|  | TOTAL |  |  |  |  | 78.4739 | 46.5637 | 91.2487 |  | 131.7062 | 0.86 | 160
Saída 5 - Ventilador - extrator
|  |  | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  | 75 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 65.2174 | 36.9604 | 74.9625 |  | 108.1991 | 0.87 | 125
Saída 6 - Ponte rolante
|  |  | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  | 110 | 0.93 | 0.87 | 1 | 118.2796 | 0 | 118.2796 |  | 170.7219 | 1 | 200
Saída 7 - Oficina
|  |  |  | Stotal (kVA) | Ks | cos j | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  |  | 340 | 0.8 | 0.8 | 217.6 | 163.2 | 272 |  | 392.5982 | 0.8 | 400
QGBT
|  | Carga | Saída | P (kW) | Q (kW) | S (kVA) | Ib (A) | In (A)
|  | Escritório | 3 | 63.0838 | 16.0306 | 65.0887 | 93.9475 | 100
|  | Estação de bombagem | 4 | 78.4739 | 46.5637 | 91.2487 | 131.7062 | 160
|  | Extrator | 5 | 65.2174 | 36.9604 | 74.9625 | 108.1991 | 125
|  | Ponte rolante | 6 | 118.2796 | 0 | 118.2796 | 170.7219 | 200
|  | Oficina | 7 | 217.6 | 163.2 | 272 | 392.5982 | 400 |  | Reserva | Sc (kVA) | Sn (kVA) | IB (A) | cos j
|  | TOTAL (QGBT) | - | 542.6546 | 262.7546 | 621.5795 | 897.1728 | 1000 |  | 70% | 887.9707 | 1000 | 1281.6754 | 0.87303

## 12.1
1. -Fatores de Influências Externas
| Ordem | 1.ª Letra | 2.ª Letra | Algarismo | Estrutura do Código | Situação Normal | Designação da Influência
|  | Categoria Geral | Natureza da Influência | Classe da Influência
| 1 | A (Ambientes) | A | 1 a 8 | AAX | AA4 | Temperatura ambiente
| 2 |  | B | 1 a 8 | ABX | AB4 | Condições climáticas
| 3 |  | C | 1 a 2 | ACX | AC1 | Altitude
| 4 |  | D | 1 a 8 | ADX | AD1 | Presença de água
| 5 |  | E | 1 a 6 | AEX | AE1 | Presença de corpos sólidos (estranhos)
| 6 |  | F | 1 a 4 | AFX | AF1 | Presença de corpos e substâncias corrosivas ou poluentes
| 7 |  | G | 1 a 3 | AGX | AG1 | Ações mecânicas (impactos)
| 8 |  | H | 1 a 3 | AHX | AH1 | Ações mecânicas (vibrações)
| 9 |  | J | 1 | AJX | AJ1 | Ações mecânicas (outros)
| 10 |  | K | 1 a 2 | AKX | AK1 | Presença da flora e bolores
| 11 |  | L | 1 a 2 | ALX | AL1 | Presença de fauna
| 12 |  | M | 1 a 6 | AMX | AM1 | Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes
| 13 |  | N | 1 a 3 | ANX | AN1 | Radiações solares
| 14 |  | P | 1 a 4 | APX | AP1 | Efeitos sísmicos
| 15 |  | Q | 1 a 3 | AQX | AQ1 | Descargas atmosféricas, nível cerâunico (N)
| 16 |  | R | 1 a 3 | ARX | AR1 | Movimentos do ar
| 17 |  | S | 1 a 3 | ASX | AS1 | Vento
| 18 | B (Utilizações) | A | 1 a 5 | BAX | BA1 | Competência das pessoas
| 19 |  | B | 1 a 3 | BBX | BB1 | Resistência eléctrica do corpo humano
| 20 |  | C | 1 a 4 | BCX | BC2 | Contacto das pessoas com o potencial da terra
| 21 |  | D | 1 a 4 | BDX | BD1 | Evacuação das pessoas em caso de emergência
| 22 |  | E | 1 a 4 | BEX | BE1 | Natureza dos produtos tratados ou armazenados
| 23 | C (Construção dos Edifícios) | A | 1 a 2 | AAX | BA1 | Materiais de construção
| 24 |  | B | 1 a 4 | ABX | BB1 | Estrutura dos edifícios

## 12.2
2. -Classificação dos Fatores de Influências Externas de uma VIVENDA
| ZONA | DEPENDÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | IP | IK
| Habitação | Hall de entrada | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Corredores | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Escritórios | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Cozinhas | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 + AD2 | IP 21 | IK 04
|  | Salas de jantar | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Salas de estar | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Alpendres | BC2 + XX1 + AA7 + AB7 + AD4 + AE4 + AL2 + AR2 + AS2 | IP 54 | IK 04
|  | Quartos | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP 20 | IK 04
|  | Casas de Banho (Volume 0) | AA4 + AB4 + XX1+ AD7 + BB3 + BC3 | IP 27 | IK 04
|  | Casas de Banho (Volume 1) | AA4 + AB4 + XX1 + AD5 + BB3 + BC3 | IP 25 | IK 04
|  | Casas de Banho (Volume 2) | AA4 + AB4 + XX1 + AD4 + BB3 + BC3 | IP 24 | IK 04
|  | Casas de Banho (Volume 3) | AA4 + AB4 + XX1 + BB2 + BC3 | IP 21 | IK 04
|  | Terraços descobertos | BC2 + XX1 + AA8 + AB8 + AD5 + AE3 + AN2 + AQ3 + AR3 + AS3 | IP 45 | IK 04
|  | Varandas cobertas | BC2 + XX1 + AA7 + AB7 + AD4 + AR2 + AS2 | IP 24 | IK 04
|  | Varandas descobertas | BC2 + XX1 + AA8 + AB8 + AD5 + AN2 + AR2 + AS2 | IP 45 | IK 04
| Anexo | Garagens (h>2m) | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 + AE3 + AG3 + BE2 | IP 40 | IK 08
|  | Garagens (h<=2m) | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 + AE3 + AG3 + BE2 | IP 40 | IK 08
|  | Lavandarias | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 + AD2 + AE4 | IP 51 | IK 04
|  | Arrumos | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 + BB2 | IP 20 | IK 04
|  | Casas das máquinas | AA4 + AB4 + XX1 + AG2 + AH2 + BA4 + BC3 | IP 20 | IK 07
|  | Churrasqueiras | XX1 + AA7 + AB7 + AD2 + BC3 | IP 21 | IK 04
|  | Balneários (Volume 0) | AA4 + AB4 + XX1+ AD7 + BB3 + BC3 | IP 27 | IK 04
|  | Balneários (Volume 1) | AA4 + AB4 + XX1 + AD5 + BB3 + BC3 | IP 25 | IK 04
|  | Balneários (Volume 2) | AA4 + AB4 + XX1 + AD4 + BB3 + BC3 | IP 24 | IK 04
|  | Balneários (Volume 3) | AA4 + AB4 + XX1 + BB2 + BC3 | IP 21 | IK 04
| Jardim da frente | Lago com ilum. (Volume 0) | XX1 + AA8 + AB8 + AD8 + BB3 + BC3 | IP 28 | IK 04
|  | Lago com ilum. (Volume 1) | XX1 + AA8 + AB8 + AD5 + BB3 + BC3 | IP 25 | IK 04
|  | Lago com ilum. (Volume 2) | XX1 + AA8 + AB8 + AD4 + BB2 + BC3 | IP 24 | IK 04
| Jardim traseiro | Piscina com ilum. (Volume 0) | XX1 + AA8 + AB8 + AD8 + BB3 + BC3 | IP 28 | IK 04
|  | Piscina com ilum. (Volume 1) | XX1 + AA8 + AB8 + AD5 + BB3 + BC3 | IP 25 | IK 04
|  | Piscina com ilum. (Volume 2) | XX1 + AA8 + AB8 + AD4 + BB2 + BC3 | IP 24 | IK 04

## 14
1. Queda de tensão da saída 5
| Queda de tensão | u | V | 6.6741
| Queda de tensão | Du | % | 2.902% | [6 empty] | b
| Tensão simples | U | V | 230 | [5 empty] | Trifásico equilibrado | 1
| Sistema | b | mono, tri? | 1 | [5 empty] | Monofásico ou trifásico desequilibrado | 2
| Resistividade | r1 | W.mm2/m | 0.0225
| Comprimento | L | m | 75 | [6 empty] | r1
| Secção | S | mm2 | 25 | [5 empty] | Cobre | 0.0225
| Fator de potência | cos j | - | 0.87 | [5 empty] | Alumínio | 0.036
| Reatância linear | l | mW/m | 0.08
| Corrente de serviço | IB | A | 108.1991 |  |  |  | Quadro 52O |  | Iluminação | Outros
[9 empty] | Alimentação BT | 3% | 5%
[9 empty] | Alimentação MT/BT | 6% | 8%
2. Intensidade estipulada de fusível gG
Fusível gG
LSVAV 4x95 mm2
[11 empty] | MR |  | In
| Isolamento | - |  | PVC | Anexo IIB |  |  |  | PVC |  | A |  | 2
| Condutor |  |  | Alumínio | Anexo IIB |  |  |  | XLPE, EPR |  | A2 |  | 4
| Método de referência | - |  | D | Quadro 52H | [5 empty] | B |  | 6
| Condutores carregados | cond |  | 3 |  |  |  |  | Cobre |  | B2 |  | 8
| Corrente admissível | Iz | A | 197 | Quadro 52-C30 |  |  |  | Alumínio |  | C |  | 10
| Fator de correção 52-D1 | FC1 |  | 1 | Quadro 52-D1 | [5 empty] | D |  | 12
| Fator de correção 52-D2 | FC2 |  | 0.95 | Quadro 52-D2 | [5 empty] | E |  | 16
| Fator de correção 52-E1 | FC3 |  | 1 | Quadro 52-E1 | [5 empty] | F |  | 20
| Fator de correção 52-E2 | FC4 |  | 1 | Quadro 52-E2 | [5 empty] | G |  | 25
| Fator de correção 52-E3 | FC5 |  | 1 | Quadro 52-E3 |  |  |  | k2 |  |  |  | 32
| Fator de correção 52-E4 | FC6 |  | 1 | Quadro 52-E4 |  |  | Disjuntor modular | 1.45 |  |  |  | 40
| Fator de correção 52-E5 | FC7 |  | 1 | Quadro 52-E5 |  |  | Disjuntor outros | 1.3 |  |  |  | 50
| Fator de correção total | FC.total |  | 0.95 |  |  |  | Fusível (In >= 16 A) | 1.6 |  |  |  | 63
| Corrente admissível corrigida | I'z | A | 187.15 |  |  |  | Fusível (4 < In< 16 A) | 1.9 |  |  |  | 80
| Corrente estipulada do fusível | In | A | 160 |  |  |  | Fusível (In <= 4 A) | 2.1 |  |  |  | 100
| Condição In <= I'z? | In <= I'z | ? | OK! | [8 empty] | 125
| Relação entre I2 e In | k2 | - | 1.6 | [8 empty] | 160
| Corrente convencional de funcionamento | I2 | A | 256 | [8 empty] | 200
| Valor limite térmico da canalização | 1,45xI'z | A | 271.3675 | [8 empty] | 250
| Condição I2 <= 1.45.I'z | I2 <= 1.45.I'z | ? | OK! | [8 empty] | 315
| RESPOSTA: | In | A | 160 | [8 empty] | 400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
3. Seções mínimas | [12 empty] | Iz.min=Ir/FC.t
CABO | MODO DE COLOCAÇÃO | Método de Referência | FC 52-D1 | FC 52-D2 | FC 52-E1 | FC 52-E2 | FC 52-E6 | FC.t | IB (A) | In (A) | Regulaç. | Ir (A) | Iz.min (A) | Quadro 52-C | Iz (A) | Sfase (mm2) | IB <= Ir? | Ir <= I'z? | I2 <= 1,45.I'z? | Regulações disparador eletrónico
C1 | Mono condutores, Cu, XLPE, Colocação em trevo, só em caminho de cabos perfurados,T=35°C | F | 0.96 | 1 | 0.77 | 1 | 1 | 0.7392 | 1281.6754 | 1600 | 0.81 | 1296 | 1753.2468 | C11 | 1776 | 4x150 | OK! | OK! | OK! | Io | Ir
C2 | Mono condutores, Cu, XLPE, Colocação em trevo, só em caminho de cabos perfurados,T=35°C | F | 0.96 | 1 | 0.77 | 1 | 1 | 0.7392 | 1281.6754 | 1600 | 0.81 | 1296 | 1753.2468 | C11 | 1776 | 4x150 | OK! | OK! | OK! | 1 | 1
C3 | Multi condutor, Cu, XLPE, só Em caleira fechada, T=30°C | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9475 | 100 | 1 | 100 | 100 | C4 | 117 | 25 | OK! | OK! | OK! | 0.9 | 0.98
C4 | Multi condutor, Cu, XLPE, só suspenso, T=30°C | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.7062 | 160 | 0.9 | 144 | 144 | C11 | 158 | 35 | OK! | OK! | OK! | 0.8 | 0.95
C5 | Multi condutor Cu, XLPE, em conduta enterrada,solo húm., T=25°C | D | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1.13 | 1.0848 | 108.1991 | 125 | 0.9 | 112.5 | 103.7058 | C30 | 113 | 16 | OK! | OK! | OK! | 0.7 | 0.93
C6 | Mono condutor, Cu, XLPE, sobre Escadas de cabos com 2 outros circuitos, T=40°C | F | 0.91 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.7462 | 170.7219 | 200 | 0.855 | 171 | 229.1611 | C11 | 279 | 70 | OK! | OK! | OK! | 0.63 | 0.9
C7 | monocondutor, Al, PVC, em trevo, só sobre caminho de cabo perfurado, T=30°C | F | 0.87 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 0.7656 | 392.5982 | 400 | 1 | 400 | 522.466 | C10 | 548 | 2x150 | OK! | OK! | OK! | 0.5 | 0.88
C41 | 3 circuitos, cabos multi condutores, Cu, PVC, caminho de cabo perf, T=30°C | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 21.2204 | 25 | 1 | 25 | 30.4878 | C9 | 34 | 4 | OK! | OK! | OK! |  | 0.85
C42 |  | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 41.4872 | 50 | 0.9 | 45 | 54.878 | C9 | 60 | 10 | OK! | OK! | OK! |  | 0.8
C43 |  | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 68.9986 | 80 | 0.9 | 72 | 87.8049 | C9 | 101 | 25 | OK! | OK! | OK!
4. Queda de tensão
| Cabo |  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C41 | C42 | C43
| Tensão simples | U | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Sistema | b | mono, tri? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Resistividade | r1 | W.mm2/m | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.036 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225
| Comprimento | L | m | 10 | 10 | 10 | 320 | 75 | 72 | 25 | 15 | 20 | 20
| Secção | S | mm2 | 600 | 600 | 25 | 35 | 16 | 70 | 300 | 4 | 10 | 25
| Fator de potência | cos j | - | 0.87303 | 0.87303 | 0.9692 | 0.86 | 0.87 | 1 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.86
| Reatância linear | l | mW/m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Corrente de serviço | IB | A | 1281.6754 | 1281.6754 | 93.9475 | 131.7062 | 108.1991 | 170.7219 | 392.5982 | 21.2204 | 41.4872 | 68.9986
| Queda de tensão máxima | Du.max | % | bar: C1 to C43
| Queda de tensão (antes) | u | V | 0.91963 | 0.91963 | 2.5956 | 25.9409 | 11.1678 | 4.8706 | 2.333 | 28.4133 | 28.4999 | 27.9849
| Queda de tensão (antes) | Du | % | 0.3998% | 0.3998% | 1.129% | 11.28% | 4.856% | 2.118% | 1.014% | 12.35% | 12.39% | 12.17%
| Nova Secção (mm2) | S | mm2 | 600 | 600 | 25 | 70 | 16 | 70 | 300 | 6 | 16 | 25
| Queda de tensão (depois) | u | V | 0.91963 | 0.91963 | 2.5956 | 14.2905 | 11.1678 | 4.8706 | 2.333 | 16.2497 | 16.2475 | 16.3346
| Queda de tensão (depois) | Du | % | 0.3998% | 0.3998% | 1.129% | 6.213% | 4.856% | 2.118% | 1.014% | 7.065% | 7.064% | 7.102%

## 07.1
Valores em mW
[5 empty] | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
[5 empty] | Ra = 0,1.Xa | Xa = 0,995.Za | Za = (m.Un)^2/Scc
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
|  |  | Zt | Transformador | Rt = 0,31.Zt | Xt = 0,95.Zt | Zt = (mUn)^2.Ucc/(Sn.100)
[5 empty] | 4.1013 | 12.5685 | 13.23 | 4.1364 | 12.9195 | 13.5656 | 18.769
|  |  | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | Rc1 = r.L/S | Xc1 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc1^2+Xc1^2)
[5 empty] | 0.15625 | 0.13333 | 0.20541 | 4.2927 | 13.0529 | 13.7406 | 18.5299
|  |  | Zd1 | Disjuntor1 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.2927 | 13.2029 | 13.8832 | 18.3396
|  |  | Zb | Barramento | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
[5 empty] | 0.225 | 0.75 | 0.78302 | 4.5177 | 13.9529 | 14.666 | 17.3607
|  |  | Zd2 | Disjuntor2 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.5177 | 14.1029 | 14.8088 | 17.1933
|  |  | Zcabo2 | Cabo QGBT-D1 | Rc2 = r.L/S | Xc2 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc2^2+Xc2^2)
[5 empty] | 23.6842 | 8 | 24.9988 | 28.2019 | 22.1029 | 35.8313 | 7.1058
Cmax | - | 1.05
Scc | MVA | 500
m | - | 1.05 |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3
Un | V | 400 |  |  | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
Sn | kVA | 800 | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
Ucc | % | 6 | Zt | Transformador | 4.1013 | 12.5685 | 13.23 | 4.1364 | 12.9195 | 13.5656 | 18.769
rcu | W.mm2/m | 0.0225 | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | 0.15625 | 0.13333 | 0.20541 | 4.2927 | 13.0529 | 13.7406 | 18.5299
ral | W.mm2/m | 0.036 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.2927 | 13.2029 | 13.8832 | 18.3396
L.C1 | m | 5 | Zb | Barramento | 0.225 | 0.75 | 0.78302 | 4.5177 | 13.9529 | 14.666 | 17.3607
S.C1 | mm2 | 720 | Zd2 | Disjuntor2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.5177 | 14.1029 | 14.8088 | 17.1933
L.b | m | 5 | Zcabo2 | Cabo QGBT-D1 | 23.6842 | 8 | 24.9988 | 28.2019 | 22.1029 | 35.8313 | 7.1058
S.b | mm2 | 500
L.C2 | m | 100
S.C2 | mm2 | 95

## 07.2
Valores em mW
[5 empty] | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
[5 empty] | Ra = 0,1.Xa | Xa = 0,995.Za | Za = (m.Un)^2/Scc
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
Saída Q41 |  |  | Zt | Transformador | Rt = 0,31.Zt | Xt = 0,95.Zt | Zt = (mUn)^2.Ucc/(Sn.100)
[5 empty] | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
|  |  | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | Rc1 = r.L/S/2 | Xc1 = 0,085.L | Zc1 = raizq(Rc1^2+Xc1^2)
|  |  | 1//2 |  | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
|  |  | Zd1 | Disjuntor1 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
|  |  | d1//d2 |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
|  |  | Zb1 | Barramento1 | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
|  |  |  | 2x100x10, 5m | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
|  |  | Zd4 | Disjuntor4 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
|  |  | Zcabo4 | Cabo Q4-Q40 | Rc4 = r.L/S | Xc4 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc4^2+Xc4^2)
[5 empty] | 102.8571 | 25.6 | 105.9951 | 104.5031 | 31.2218 | 109.0674 | 2.3344
Cmax | - | 1.05
Scc | MVA | 500 | Zb2 | Barramento2 | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
m | - | 1.05 |  | 1x15x3, 3m | 1.5 | 0.45 | 1.566 | 106.0031 | 31.6718 | 110.6334 | 2.3014
Un | V | 400
Sn | kVA | 2000 | Zd41 | Disjuntor41 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
Ucc | % | 5 |  |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 106.0031 | 31.8218 | 110.6765 | 2.3005
rcu | W.mm2/m | 0.0225
ral | W.mm2/m | 0.036 | Zcabo41 | Cabo Q40-Q41 | Rc2 = r.L/S | Xc2 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc2^2+Xc2^2)
L.C1 | m | 10 |  |  | 56.25 | 1.2 | 56.2628 | 162.2531 | 33.0218 | 165.5793 | 1.5377
S.C1 | mm2 | 600
L.b1 | m | 5
S.b1 | mm2 | 2000 |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3
L.C2 | m | 320 |  |  | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
S.C2 | mm2 | 70 | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
L.C3 | m | 15 | Zt | Transformador | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
S.C3 | mm2 | 6 | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
L.b2 | m | 3 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
S.b2 | mm2 | 45 | Zb1 | Barramento1 | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
|  |  | Zd4 | Disjuntor4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
|  |  | Zcabo4 | Cabo Q4-Q40 | 102.8571 | 25.6 | 105.9951 | 104.5031 | 31.2218 | 109.0674 | 2.3344
|  |  | Zb2 | Barramento2 | 1.5 | 0.45 | 1.566 | 106.0031 | 31.6718 | 110.6334 | 2.3014
|  |  | Zd41 | Disjuntor41 | 0 | 0.15 | 0.15 | 106.0031 | 31.8218 | 110.6765 | 2.3005
|  |  | Zcabo41 | Cabo Q40-Q41 | 56.25 | 1.2 | 56.2628 | 162.2531 | 33.0218 | 165.5793 | 1.5377
Saída Q3 |  |  |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.35279 | 721.7148
|  |  | Zt1 | Transformador | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
L3 | m | 10 | Zc1 | Cabo QGBT-D1 | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
S3 | mm2 | 25 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
ucc3 | % | 4 | Zb1 | Barramento1 | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
Sn3 | kVA | 100 | Zd3 | Disjuntor 3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
Lb3 | m | 4 | Zc3 | Cabo 3 | 9 | 0.8 | 9.0355 | 10.646 | 6.4218 | 12.4328 | 20.4789
Sb3 | mm2 | 24 | Zt3 | Transformador 3 | 21.8736 | 67.032 | 70.56 | 32.5196 | 73.4538 | 80.3304 | 3.1696
|  |  | Zd31 | Disjuntor 31 | 0 | 0.15 | 0.15 | 32.5196 | 73.6038 | 80.4676 | 3.1641
|  |  | Zb3 | Barramento 3 | 3.75 | 0.34 | 56.2628 | 36.2696 | 73.9438 | 82.36 | 3.0914

## 07.3
Disjuntor
Dados Máquina
|  | Potência de serviço | kW | 15
|  | Factor de simultaneidade | % | 87
|  | Factor de potência | - | 0.89
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 200
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.245
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 2000
|  | Ik3.máx | kA | 68.0036
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | VAV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A [523]
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Multicondutor
|  | Modo instalação | - | Fixados ao tecto
|  | Tipo de colocação | - | -
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 5
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 45
|  | Temperatura do solo | ºC | -
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | -
| IB | Corrente de serviço | A | 21.1641
|  | Referência do modo de instalação | - | 11A | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | C | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura ambiente | - | 0.87 | Quadro 52-D1
|  | Agrupamento de cabos | - | 0.66 | Quadro 52-E1
|  | Factor de correcção total | - | 0.5742
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 25
|  | Ir - Regulação térmica | A | 24.5
|  | Im - Regulação magnética | A | 300
|  | Factor multiplicativo I2 | - | 1.3 | Disj. Industrial
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 31.85
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 70 | Fabricante
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
|  |  |  | 1.ª iteração | 2.ª iteração | 3.ª iteração
Cabo
|  | Iz_min - Corrente admissível mínima (Ir) | A | 42.6681 | 42.6681 | 42.6681
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 6 | 10 | 16 | Quadro 52-C4
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 6 | 10 | 16 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 52 | 52 | 96 | Quadro 52-C4
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 29.8584 | 71 | 55.1232
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 43.2947 | 102.95 | 79.9286
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= In | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: In <= Iz | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK! | OK! | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984 | 0.021984 | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | 5% | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 13.9575 | 8.4362 | 5.3305
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 6.044% | 3.653% | 2.308%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | !!!!!!!!! | OK! | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 3.3875 | 3.3875 | 3.3875
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 1465.5999 | 879.36 | 549.6
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 1465.5999 | 879.36 | 549.6
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 32 | 32 | 32
|  | Zcabo1 - Impedância do cabo (Ik1.min) | mW | 1465.9492 | 879.942 | 550.5308
|  | Zcabo2 - Impedância do cabo (Ik2.min) | mW | 1465.9492 | 879.942 | 550.5308
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 1469.3368 | 883.3295 | 553.9183
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 1469.3368 | 883.3295 | 553.9183
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 156.7801 | 260.7892 | 415.8786
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 271.5511 | 451.7001 | 720.3229
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 156.7801 | 260.7892 | 415.8786
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5 | 5 | 5
|  | I / Ir | - | 6.3992 | 10.6445 | 16.9746
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 29.9497 | 30.0672 | 30.2677
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 9 | 4.5 | 0.01 | Curva fabricante
|  | Condição: Icc.max <= Ics | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | !!!!!!!!! | OK! | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 1469.3368 | 883.3295 | 553.9183
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 300 | 300 | 300
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 440.801 | 264.9989 | 166.1755
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | !!!!!!!!! | !!!!!!!!! | OK!
Resumo
NSX100H 3P3D TM25D; I'r = 25 A; Im = 300 A
XV4x16 0,6/1kV
Note on E22: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E23: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## 07.4
Fusível
Dados Máquina
|  | Potência instalada | kVA | 100
|  | Potência de serviço | kW | 80
|  | Factor de simultaneidade | % | 100
|  | Factor de potência | - | 0.8
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 210
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.5
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 1000
|  | Ik3.máx | kA | 32.075
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | XV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Monocondutor
|  | Modo instalação | - | Caminho cabos perf.
|  | Tipo de colocação | - | triângulo
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 3
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 40
|  | Temperatura do solo | ºC | -
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | -
| IB | Corrente de serviço | A | 144.3376
|  | Referência do modo de instalação | - | 13 | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | F | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura ambiente | - | 0.91 | Quadro 52-D1
|  | Agrupamento de cabos monocondutores | - | 0.96 | Quadro 52-E5
|  | Factor de correcção total | - | 0.8736
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 160
|  | Ir - Regulação térmica | A | 160
|  | Im - Regulação magnética | A | -
|  | k2 | - | 1.6 | In>=16
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 256
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 100
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
|  |  |  | 1.ª Iteração | 2.ª Iteração
Cabo
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 50 | 70 | Quadro 52-C11
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 50 | 70 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 207 | 207 | Quadro 52-C11
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 180.8352 | 0
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 262.211 | 0
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= In | ? | OK! | OK!
|  | Condição: In <= Iz | ? | OK! | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK! | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984 | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 12.1166 | 9.0704
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 5.247% | 3.928%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | !!!!!!!!! | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 7.182 | 7.182
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 184.6656 | 131.904
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 184.6656 | 131.904
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 33.6 | 33.6
|  | Zcabo1 - Impedância do cabo (Ik1.min) | mW | 187.6975 | 136.1162
|  | Zcabo2 - Impedância do cabo (Ik2.min) | mW | 187.6975 | 136.1162
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 194.8795 | 143.2982
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 194.8795 | 143.2982
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 1182.0781 | 1607.5759
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 2047.4193 | 2784.4032
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 1182.0781 | 1607.5759
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5 | 5
|  | I / Ir | - | 7.388 | 10.0473
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 36.5864 | 38.7726
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 0.4 | 0.15 | Curva fabricante
|  | Condição: Icc.max <= Ics | ? | OK! | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK! | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | OK! | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 194.8795 | 143.2982
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | 0.4
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 1200 | 1200
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 233.8554 | 171.9579
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | !!!!!!!!! | OK!
Resumo
Fusível gG 160 A (x3) PDC 100 kA
XV 4x70 0,6/1kV
Note on E23: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E24: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## airo4
Disjuntor
Dados Máquina
|  | Potência de serviço | kW | 212
|  | Factor de simultaneidade | % | 77
|  | Factor de potência | - | 0.98
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 50
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.245
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 1000
|  | Ik3.máx | kA | 34.0018
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | XV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Monocondutor
|  | Modo instalação | - | Condutas enterradas
|  | Tipo de colocação | - | triângulo
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 3
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 45
|  | Temperatura do solo | ºC | 30
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | 1.2
| IB | Corrente de serviço | A | 240.4251
|  | Referência do modo de instalação | - | 61 | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | D | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura do solo | - | 0.93 | Quadro 52-D2
|  | Resistividade térmica do solo | - | 0.94 | Quadro 52-E6
|  | Colocação dentro de tubo | - | 0.8 | Quadro 52-C30
|  | Factor de correcção total | - | 0.69936
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 250
|  | Ir - Regulação térmica | A | 244
|  | Im - Regulação magnética | A | 2500
|  | Factor multiplicativo I2 | - | 1.3 | Disj. Industrial
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 317.2
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 36 | Fabricante
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
Cabo
|  | Iz_min - Corrente admissível mínima sem FC | A | 348.8904
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 150 | Quadro 52-C30
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 150 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 387 | Quadro 52-C11
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 270.6523
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 392.4459
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= In | ? | OK!
|  | Condição: In <= Iz | ? | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 1.918
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 0.8305%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 6.775
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 14.656
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 14.656
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 8
|  | Zcabo1 - Impedância do cabo (Ik1.min) | mW | 16.6973
|  | Zcabo2 - Impedância do cabo (Ik2.min) | mW | 16.6973
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 23.4723
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 23.4723
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 9814.2493
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 16998.7785
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 9814.2493
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5
|  | I / Ir | - | 40.2223
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 4.7768
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 0.01 | Curva fabricante
|  | Condição: Ik3.max <= Ics | ? | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 23.4723
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | Quadro 41A
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 2500
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 58.6807
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | OK!
Resumo
NSX250F 3P3D TM250D, I'r = 250 A; Im = 2.500 A
4 x XV 1x150 0,6/1kV
Note on E22: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E23: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## 09
15. |  |  |  |  | S.norm
| I | A | 51843.1417 |  | mm2
| k | - | 143 |  | 1.5
| t | s | 0.5 | Tempo máximo p/ proteção MT | 2.5
| Spe.1 | mm2 | 256.3541 | [543.1.1] | 4
| Spe.1.nor | mm2 | 2x150 |  | 6
10
| Sfase | mm2 | 4x150 |  | 16
| Spe.min | mm2 | 2x150 | Quadro 54F | 25
35
50
| Spe.min.nor | mm2 | 2x150 |  | 70
95
120
150
16. |  |  |  |  | 185
| I | A | 44559.3651 |  | 240
| k | - | 176 |  | 300
| t | s | 0.005 | Tempo p/ disjuntor C1
| Spe.1 | mm2 | 17.9024 | [543.1.1]
| Spe.1.nor | mm2 | 25
| Sfase | mm2 | 16
| Spe.min | mm2 | 16 | Quadro 54F
| Spe.min.nor | mm2 | 16
| Spe.min.nor | mm2 | 16

## ELT
IT - neutro distribuído
m = 1 | 1
UL = 50 V
U | 230
Cobre | 0.0225
Imag = 10.Ir | 10
Secção (S) | Intensidade de corrente Estipulada (In)
mm2 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
1.5 | 19.1667 | 15.3333 | 12.2667 | 9.5833 | 7.6667 | 6.1333 | 4.8677 | 3.8333
2.5 | 31.9444 | 25.5556 | 20.4444 | 15.9722 | 12.7778 | 10.2222 | 8.1129 | 6.3889 | 5.1111 | 4.0889
4 | 51.1111 | 40.8889 | 32.7111 | 25.5556 | 20.4444 | 16.3556 | 12.9806 | 10.2222 | 8.1778 | 6.5422 | 5.1111 | 4.0889
6 | 76.6667 | 61.3333 | 49.0667 | 38.3333 | 30.6667 | 24.5333 | 19.4709 | 15.3333 | 12.2667 | 9.8133 | 7.6667 | 6.1333 | 4.9067
10 | 127.7778 | 102.2222 | 81.7778 | 63.8889 | 51.1111 | 40.8889 | 32.4515 | 25.5556 | 20.4444 | 16.3556 | 12.7778 | 10.2222 | 8.1778 | 6.3889 | 5.1111
16 | 204.4444 | 163.5556 | 130.8444 | 102.2222 | 81.7778 | 65.4222 | 51.9224 | 40.8889 | 32.7111 | 26.1689 | 20.4444 | 16.3556 | 13.0844 | 10.2222 | 8.1778 | 6.5422 | 5.1922
25 | 319.4444 | 255.5556 | 204.4444 | 159.7222 | 127.7778 | 102.2222 | 81.1287 | 63.8889 | 51.1111 | 40.8889 | 31.9444 | 25.5556 | 20.4444 | 15.9722 | 12.7778 | 10.2222 | 8.1129
35 | 447.2222 | 357.7778 | 286.2222 | 223.6111 | 178.8889 | 143.1111 | 113.5802 | 89.4444 | 71.5556 | 57.2444 | 44.7222 | 35.7778 | 28.6222 | 22.3611 | 17.8889 | 14.3111 | 11.358
50 |  | 511.1111 | 408.8889 | 319.4444 | 255.5556 | 204.4444 | 162.2575 | 127.7778 | 102.2222 | 81.7778 | 63.8889 | 51.1111 | 40.8889 | 31.9444 | 25.5556 | 20.4444 | 16.2257
70 |  |  | 572.4444 | 447.2222 | 357.7778 | 286.2222 | 227.1605 | 178.8889 | 143.1111 | 114.4889 | 89.4444 | 71.5556 | 57.2444 | 44.7222 | 35.7778 | 28.6222 | 22.716
95 |  |  |  | 606.9444 | 485.5556 | 388.4444 | 308.2892 | 242.7778 | 194.2222 | 155.3778 | 121.3889 | 97.1111 | 77.6889 | 60.6944 | 48.5556 | 38.8444 | 30.8289
120 |  |  |  |  | 613.3333 | 490.6667 | 389.418 | 306.6667 | 245.3333 | 196.2667 | 153.3333 | 122.6667 | 98.1333 | 76.6667 | 61.3333 | 49.0667 | 38.9418
150 | [5 empty] | 613.3333 | 486.7725 | 383.3333 | 306.6667 | 245.3333 | 191.6667 | 153.3333 | 122.6667 | 95.8333 | 76.6667 | 61.3333 | 48.6772
185 | [6 empty] | 600.3527 | 472.7778 | 378.2222 | 302.5778 | 236.3889 | 189.1111 | 151.2889 | 118.1944 | 94.5556 | 75.6444 | 60.0353
240 | [7 empty] | 613.3333 | 490.6667 | 392.5333 | 306.6667 | 245.3333 | 196.2667 | 153.3333 | 122.6667 | 98.1333 | 77.8836

## gerador
Saída | S (kVA) | cos phi | Rendi(%) | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVA) | Id/I | cos phi arr
4 | 100 | 0.8 |  | 80 | 60
5 |  | 0.85 | 0.9 | 50 | 30.9872 |  | 2 | 0.45
6 |  | 0.85 | 0.9 | 8.3333 | 5.1645 |  | 5 | 0.45
7 e 8 | 200 | 0.95 |  | 190 | 62.45
|  |  |  | 328.3333 | 158.6017 | 364.6331

## pt_ex1
Dimensionamento Elétrodos de Terra PT
Exemplo 1
DADOS
| Tensão linha | Ul | V | 26400
VALORES ADMISSÍVEIS
| Neutro impedante |  |  |  | tmin | tmax | K | n | Vpa
| Resistência do neutro | Rn | W | 12 | 0.1 | 0.9 | 72 | 1 | -
| Reatância do neutro | Xn | W | 22.4 | 0.9 | 3 | 78.5 | 0.18 | -
[5 empty] | 3 | 5 | - | - | 640
| Tempo disparo MT | t | s | 1 | 5 |  | - | - | 500
| Resistividade do terreno | r | W.m | 200
| Resistividade superficial terremo do PT | rs | W.m | 3000
| Tensão isolamento BT | Ubt | V | 10000
RESOLUÇÃO
| Configuração |  | - | 70-40/5/42
| Configuração | Kr | - | 0.076
| Configuração | Kp | - | 0.0165
| Configuração | Kc | - | 0.0362
| Valores admissíveis | K | - | 78.5
| Valores admissíveis | n | - | 0.18
| Resistência elétrodos de terra | Rt | W | 15.2
| Corrente de defeito | Id | A | 432.5661
| Tensão de defeito | Ud | V | 6575.0042
| Tensão de passo | Up | V | 1427.468
| Tensão de passo admissível | Upa | V | 1727
| Tensão de acesso e contacto | Up(acc) | V | 3131.7783
| Tensão de acesso e contacto admissível | Upa(acc) | V | 8321
CONDIÇÕES
| Rt £ 20 W |  | - | OK
| Up < Upa |  | - | OK
| Up(acc) < Upa(acc) |  | - | OK
| Ud < Ubt |  | - | OK

## pt_ex2
Dimensionamento Elétrodos de Terra PT
Exemplo 2
DADOS
| Tensão linha | Ul | V | 20000
VALORES ADMISSÍVEIS
| Neutro impedante |  |  |  | tmin | tmax | K | n | Vpa
| Resistência do neutro | Rn | W | 0 | 0.1 | 0.9 | 72 | 1 | -
| Reatância do neutro | Xn | W | 23.094 | 0.9 | 3 | 78.5 | 0.18 | -
| Corrente de defeito máxima (subestação) | Id.max | A | 500 | 3 | 5 | - | - | 640
[5 empty] | 5 |  | - | - | 500
| Tempo disparo MT | t | s | 1
| Resistividade do terreno | r | W.m | 300
| Resistividade superficial terremo do PT | rs | W.m | 3000
| Tensão isolamento BT | Ubt | V | 10000
RESOLUÇÃO
| Configuração |  | - | 8/44
| Configuração | Kr | - | 0.0558
| Configuração | Kp | - | 0.00633
| Configuração | Kc | - | -
| Valores admissíveis | K | - | 78.5
| Valores admissíveis | n | - | 0.18
| Resistência elétrodos de terra | Rt | W | 16.74
| Corrente de defeito | Id | A | 404.8315
| Tensão de defeito | Ud | V | 6776.8797
| Tensão de passo | Up | V | 768.7751
| Tensão de passo admissível | Upa | V | 2198
| Tensão de acesso e contacto | Up(acc) | V | 6776.8797
| Tensão de acesso e contacto admissível | Upa(acc) | V | 8556.5
CONDIÇÕES
| Rt £ 20 W |  | - | OK
| Up < Upa |  | - | OK
| Up(acc) < Upa(acc) |  | - | OK
| Ud < Ubt |  | - | OK

## pt_ex3
Dimensionamento Elétrodos de Terra PT
Exemplo 3
DADOS
| Tensão linha | Ul | V | 20000
VALORES ADMISSÍVEIS
| Neutro impedante |  |  |  | tmin | tmax | K | n | Vpa
| Resistência do neutro | Rn | W | 11.5 | 0.1 | 0.9 | 72 | 1 | -
| Reatância do neutro | Xn | W | 20 | 0.9 | 3 | 78.5 | 0.18 | -
[5 empty] | 3 | 5 | - | - | 640
| Tempo disparo MT | t | s | 0.9 | 5 |  | - | - | 500
| Resistividade do terreno | r | W.m | 400
| Resistividade superficial terremo do PT | rs | W.m | 3000
| Tensão isolamento BT | Ubt | V | 10000
RESOLUÇÃO
| Configuração |  | - | 40-40/8/86
| Configuração | Kr | - | 0.044
| Configuração | Kp | - | 0.0062
| Configuração | Kc | - | 0.0131
| Valores admissíveis | K | - | 72
| Valores admissíveis | n | - | 1
| Resistência elétrodos de terra | Rt | W | 17.6
| Corrente de defeito | Id | A | 327.0162
| Tensão de defeito | Ud | V | 5755.4846
| Tensão de passo | Up | V | 811.0001
| Tensão de passo admissível | Upa | V | 2720
| Tensão de acesso e contacto | Up(acc) | V | 1713.5647
| Tensão de acesso e contacto admissível | Upa(acc) | V | 8960
CONDIÇÕES
| Rt £ 20 W |  | - | OK
| Up < Upa |  | - | OK
| Up(acc) < Upa(acc) |  | - | OK
| Ud < Ubt |  | - | OK

## terras
Dimensionamento de elétrodos de terra
|  | 1 - Resistência de terra de proteção das massas do PT - Rp |  |  |  |  | Exercício 10.10
2 - Resistência de terra de serviço - Rb
|  | 3 - Resistência de terra de proteção das massas de utilização - Ra |  |  |  |  | Varetas de cobre | var | 4
|  | 4 - Resistência de terra do para-raios - Rpr |  |  |  |  | Comprimentos vareta | m | 8
[7 empty] | Chapas | cha | 10
|  |  | Resistividade | Comprimento | Quantidade | Resistência | Altura chapa | m | 0.5
|  |  | r (Ω.m) | L (m) | un. | W | Largura chapa | m | 1
[7 empty] | Perímetro chapa | m | 3
| 1 - Resistência de terra de proteção das massas do PT - Rp |  |  |  |  | 10.65 | Comprimento condutores | m | 50
|  | Simulação visualpuc - descrição dos tipos de elétrodos | … | … | … | 10.65 | Resistividade do terreno | W.m | 1000
| 2 - Resistência de terra de serviço - Rb |  |  |  |  | 18 | Resistência varetas | W | 31.25
|  | Simulação visualpuc - descrição dos tipos de elétrodos | … | … | … | 18 | Resistência chapas | W | 26.6667
[7 empty] | Resistência condutores | W | 40
[7 empty] | Resistência total | W | 10.582
| 3 - Resistência de terra de proteção das massas de utilização - Ra |  |  |  |  | 2.7273
|  | Varetas | 150 | 2 | 8 | 9.375
|  | Estruturas de betão armado (anéis) | 500 | 0.8 | 500 | 25
|  | Estruturas de betão armado (linhas) | 500 | 3 | 400 | 8.3333
|  | Fita de aço galvanizado 30x3,5 (perímetro) | 500 | 100 | 1 | 10
| 4 - Resistência de terra do para-raios - Rpr |  |  |  |  | 6.5217
|  | Pé-de-galo - Condutor em cobre nu 25 mm2 | 150 | 4 | 4 | 18.75
|  | Pé-de-galo - Vareta em aço cobreado 250 mm | 150 | 4 | 3 | 12.5
|  | Pé-de-galo - Elétrodo de grafite | 50 | 1 | 1 | 50
Referir na memória descritiva: tipo de elétrodos, acessórios, ligadores especiais, soldaduras aluminotérmicas, quantidades, etc.
Todos os valores: deverão ser revistos
Mencionar que a terra do para-raios deverá ser interligada com a terra de proteção das massas do para-raios , ficando uma resistência de
1.9231

## tubosPcabos
TUBOS
|  | VD |  |  | ERM ou ERFE ("gris") |  |  | PEAD ou PEBD
| Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro interior (mm) | Secção interior (mm2) | Secção utilizável (mm2) | Diâmetro interior (mm) | Secção interior (mm2) | Secção utilizável (mm2) | Diâmetro interior (mm) | Secção interior (mm2) | Secção utilizável (mm2)
| 16 | 13 | 132.7323 | 44.2441 | 12 | 113.0973 | 37.6991
| 20 | 17.4 | 237.7871 | 79.2624 | 16.2 | 206.1199 | 68.7066
| 25 | 21.6 | 366.4354 | 122.1451 | 20.2 | 320.4739 | 106.8246
| 32 | 28.4 | 633.4707 | 211.1569 | 25.4 | 506.7075 | 168.9025
| 40 | 35 | 962.1128 | 320.7043 | 32.5 | 829.5768 | 276.5256 | 30 | 706.8583 | 235.6194
| 50 | 44 | 1520.5308 | 506.8436 |  |  |  | 37 | 1075.2101 | 358.4034
| 63 | 56.4 | 2498.3201 | 832.7734 |  |  |  | 47 | 1734.9445 | 578.3148
| 75 | 68 | 3631.6811 | 1210.5604 |  |  |  | 56 | 2463.0086 | 821.0029
| 90 | 83 | 5410.6079 | 1803.536 |  |  |  | 67 | 3525.6524 | 1175.2175
| 110 | 104 | 8494.8665 | 2831.6222 |  |  |  | 82 | 5281.0173 | 1760.3391
| 125 | [6 empty] | 94 | 6939.7782 | 2313.2594
| 160 | [6 empty] | 120 | 11309.7336 | 3769.9112
| 200 | [6 empty] | 150 | 17671.4587 | 5890.4862
Nota 1: A secção utilizável equivale a 1/3 da seção interior real.
Nota 2: Tubos ERM ou ERFE estão limitados a 40 mm.
| Exemplos | Diâmetro exterior (mm) | Secção exterior (mm2) | Diâmetro nominal tubo VD (mm) | Diâmetro nominal tubo ERM ou ERFE (mm) | Diâmetro nominal tubo PEAD ou PEBD (mm)
Secção dos condutores
| XZ1 (frt,zh) 3G1,5 | 10 | 78.5398 | 20 | 25 | 40
| XZ1 (frt,zh) 3G2,5 | 10.5 | 86.5901 | 25 | 25 | 40
| XZ1 (frt,zh) 3G4 | 11.5 | 103.8689 | 25 | 25 | 40
| XZ1 (frt,zh) 5G1,5 | 11.5 | 103.8689 | 25 | 25 | 40
| XZ1 (frt,zh) 5G2,5 | 12.5 | 122.7185 | 32 | 32 | 40
| XZ1 (frt,zh) 5G4 | 13.5 | 143.1388 | 32 | 32 | 40
| XZ1 (frt,zh) 5G6 | 15 | 176.7146 | 32 | 40 | 40
| XZ1 (frt,zh) 5G10 | 18 | 254.469 | 40 | 40 | 50
| XZ1 (frt,zh) 3 x 16 + 2G10 | 20 | 314.1593 | 40 | --- | 50
| XZ1 (frt,zh) 3 x 25 + 2G16 | 23.5 | 433.7361 | 50 | --- | 63
| XZ1 (frt,zh) 3 x 35 + 2G16 | 26 | 530.9292 | 63 | --- | 63
| XZ1 (frt,zh) 3 x 50 + 2G25 | 29.5 | 683.4928 | 63 | --- | 75
| XZ1 (frt,zh) 1X70 | 15.5 | 188.6919 | 32 | 40 | 40
| XZ1 (frt,zh) 1X95 | 17.5 | 240.5282 | 40 | 40 | 50
| XZ1 (frt,zh) 1X120 | 19.5 | 298.6477 | 40 | --- | 50
| XZ1 (frt,zh) 1X150 | 21 | 346.3606 | 50 | --- | 50
| XZ1 (frt,zh) 1X185 | 23.5 | 433.7361 | 50 | --- | 63
| XAZ1 (frt,zh) 3X70+2G35 | 38.5 | 1164.1564 | 75 | --- | 90
| XAZ1 (frt,zh) 3X65+2G50 | 42.5 | 1418.6254 | 90 | --- | 110
| XAZ1 (frt,zh) 3X120+2G70 | 49 | 1885.741 | 110 | --- | 125
| XAZ1 (frt,zh) 3X185+2G95 | 57.5 | 2596.7227 | 110 | --- | 160
| 3 x H07V-R 1x1,5 | 3.5 | 28.8634 | 16 | 16 | 40
| 5 x H07V-R 1x1,5 | 3.5 | 48.1056 | 20 | 20 | 40
| 3 x H07V-R 1x2,5 | 4 | 37.6991 | 16 | 20 | 40
| 5 x H07V-R 1x2,5 | 4 | 62.8319 | 20 | 20 | 40
| 3 x H07V-R 1x4 | 4.5 | 47.7129 | 20 | 20 | 40
| 5 x H07V-R 1x4 | 4.5 | 79.5216 | 25 | 25 | 40

## luminotecnia
Comprimento da sala | C | m | 12
Largura da sala | L | m | 8
Altura | H | m | 4
Nível de iluminação | E | lx | 500
Fluxo por luminária | Fa | lm | 7336
Fator de manutenção | Km | - | 0.82
Fator de depreciação | Kd | - | 0.85 | y = mx+b | 1 | 2 | 3
Fator de utilização | Ku | - | 0.478 | x | 1 | 1.25 | 1.2
Fator de área | Ka | - | 1.2 | y | 0.43 | 0.49 | 0.478
IR - teto | Irt | - | 0.7 | m | 0.24
IR - paredes | Irp | - | 0.5 | b | 0.19
IR - plano de trabalho | Irpt | - | 0.2
Número de luminárias | N | lum | 20