Projeto de licenciamento de instalações elétricas

Xpto, S.A.

Local

Pavilhão Novo

Autor: xxxx

data

Índice

1	Ficha de identificação do projeto	4

2	Ficha eletrotécnica	5

3	Termo de responsabilidade	7

4	Identificação do projetista	8

5	Aspetos gerais	9

5.1	Introdução	9

5.2	Normas e regulamentos	9

5.3	Caracterização do edifício	9

5.4	Classificação quanto às influências externas	9

5.5	Utilização	10

5.6	Alimentação de energia elétrica	10

5.7	Características gerais dos materiais	10

6	Posto de transformação	11

6.1	Memória Descritiva	11

6.1.1	Considerações gerais	11

6.1.2	Instalação elétrica do PT	11

6.1.3	Quadro geral de baixa tensão (QGBT)	11

6.2	Cálculos justificativos	11

7	Rede de distribuição em baixa tensão	12

7.1	Generalidades	12

7.2	Valas	12

8	Instalação de utilização em baixa tensão	13

8.1	Memória Descritiva	13

8.1.1	Quadros Elétricos	13

8.1.1.1	Quadro Geral	13

8.1.1.2	Quadros Parciais	13

8.1.2	Rede de Cabos	13

8.1.3	Rede de Tubagem	14

8.1.3.1	Generalidades	14

8.1.3.2	Tubos	14

8.1.3.3	Caminhos de cabos	14

8.1.3.4	Caixas	15

8.1.3.5	Tomadas	16

8.1.3.6	Aparelhagem de manobra	16

8.1.4	Iluminação	16

8.1.4.1	Iluminação normal	16

8.1.4.2	Iluminação de segurança (ambiente) e vigia	16

8.1.4.3	Iluminação de segurança (circulação) – sinalização de saídas	16

8.1.4.4	Iluminação exterior	17

8.1.5	Força motriz	17

8.1.6	Proteção de pessoas	17

8.1.6.1	Proteção contra contactos diretos	17

8.1.6.2	Proteção contra contactos indiretos	17

8.1.7	Rede de terras	18

8.1.8	Verificação da instalação	18

8.1.8.1	Generalidades	18

8.1.8.2	Inspeção visual	18

8.1.8.3	Ensaios	19

8.1.9	Receção e prazo de garantia	19

8.1.10	Resíduos	19

8.2	Cálculos Justificativos	20

8.2.1	Balanço de potência	20

8.2.2	Dimensionamento das canalizações elétricas	21

8.2.2.1	Proteção contra sobrecargas e verificação das quedas de tensão	21

8.2.2.2	Proteção contra curto-circuitos	23

8.2.2.3	Simulação Simaris Design	25

8.2.3	Cálculos luminotécnicos	27

8.3	Notas finais	29

9	Mapa de quantidades	30

10	Peças desenhadas	32

11	Algumas fichas de fabricante	34

# Ficha de identificação do projeto

|  |  |  | Ref: | Data de entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câmara Municipal de | GUIMARÃES |  |  |  |
| Distribuidor | EDP DISTRIBUIÇÃO, S.A. (Braga) |  |  |  |
| Serviços externos da DGEG: | DREN |  |  |  |
| Direção-geral dos Espetáculos: |  |  |  |  |

1 – Requerente:

| 1.1 – Nome: | Xpto, S.A. |
| --- | --- |
| (NIF 123456789) |  |

| 1.2 – Morada: | Rua …, n.º 2; xxxx-xxx xxxxxxx, concelho de xxxxxxx |
| --- | --- |

2 – Instalação

| 2.1 – Local: | Rua xxxxx, n.º 2; 1234-123 xxxxxx, concelho de xxxxxxxx |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 – Freguesia: | xxxxxxx |  |
| 2.3 – Concelho | xxxxxx |  |
| 2.4 – Categoria da instalação: |  | Tipo B |
| 2.5 – Descrição sumária: |  | Projeto de instalações elétricas de utilização e distribuição em baixa |
| tensão e respetivo postos de transformação XXX kVA 15 / 0,4 kV. |  |  |

3 – Técnico responsável pela elaboração do projeto:

| 3.1 – Nome: | xxxxxx |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 – Morada: | Rua xxxxx, n.º xxxx; 1234-123 xxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tel. | 93xxxxxxx |
| 3.3 – Número de inscrição na DGEG: |  | xxxxxxx |

4 – Tramitação do projeto

| 4.1 – Distribuidor de energia elétrica: |  | EDP Distribuição, S.A. (Braga) |
| --- | --- | --- |
| 4.2 – Serviços externos da DGEG: |  | DREN |
| 4.3 – Direção-geral dos espetáculos: |  |  |
| 4.4 – Câmara Municipal de: | Guimarães |  |

# Ficha eletrotécnica

Ficha eletrotécnica

Ficheiro Excel

# Termo de responsabilidade

xxxxxx, morador em Rua xxxxx, n.º xxxx; xxxx-xxx xxxxxxxxxxxxx, com o número de identificação fiscal xxxxxxxxx, portador do cartão de cidadão número xxxxxxxxxxxx, com data de validade de xxxxxxxxx, inscrito na Direção Geral de Energia e Geologia como técnico responsável de instalações elétricas de serviço particular com o número xxxxxxx, autor do aditamento ao projeto junto de instalações elétricas de serviço particular do tipo B, pertencente a Xpto, S.A., (NIF xxxxxxxxx), sito na Rua xxxxxxx, n.º 2; xxxx-xxx xxxxxx, concelho de xxxxxxx, declara que nele se observam as disposições regulamentares em vigor, bem como outra legislação aplicável. Declaro também que esta minha responsabilidade terminará com a aprovação do projeto ou dois anos após a sua entrega ao proprietário da instalação, caso o projeto não seja submetido a aprovação.

xxxxxxx, xx de xxxxxxxxx de 2017

_________________________________

(xxxxxxxxxxxxxx)

# Identificação do projetista

Identificação do projetista

Identificação do projetista

# Aspetos gerais

## Introdução

O presente aditamento ao projeto das instalações elétricas de utilização em baixa tensão refere-se à necessidade de construção de um novo pavilhão da xpto, S.A..

## Normas e regulamentos

Todos os trabalhos serão executados segundo as boas regras de arte e, em especial, de conformidade com as peças escritas e desenhadas deste projeto, com as imposições do distribuidor de energia e dos regulamentos e normas seguintes, com o objetivo a que se destinam as instalações, de modo a conseguir a melhor exploração das mesmas:

- Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT) - Portaria n.º 949-A/2006;

- Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT, D.L. 90/84);

- Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento (RSSPTS);

- As normas Portuguesas (NP), Francesas (NF) e, ou da CEI;

- As determinações internas do distribuidor local de energia elétrica e da respetivas DRE.

## Caracterização do edifício

A unidade fabril é atualmente constituída por dois pisos:

- Rés-do-chão: área social, armazéns e produção;

- 1.º andar: zona administrativa.

Para o pavilhão novo, a construir, apenas possui rés-do-chão.

## Classificação quanto às influências externas

Quanto à Construção dos edifícios, os locais classificam-se em (secção 323 RTIEBT) materiais de construção, CA1, e estrutura dos edifícios CB1. Em resumo a tabela seguinte apresenta a classificação dos locais, e características do equipamento a utilizar.

A classificação dos locais quanto às influências externas está caracterizada na tabela seguinte:

| Local | Classificação | IP | IK |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritórios | AA4+AB4+BC2+XX1 | IP 20 | IK 02 |
| Armazém | AA4+AB4+AD3+AE3+AG2+AH3+BC2+XX1 | IP 42 | IK 07 |
| Exterior | AA4+AB4+AD5+AE4+AG2+AH3+BC2+XX1 | IP 55 | IK 07 |

## Utilização

Quanto à utilização a área a construir é classificada como Estabelecimento Industrial (RTIEBT 801.3).

## Alimentação de energia elétrica

A alimentação de energia elétrica é feita através do quadro elétrico QP2.1, existente, instalado na Expedição.

Do balanço de potência realizado prevê-se um aumenta do potencia de utilização de aproximadamente 34 kVA a tensão trifásica 400 / 231 V, 50 Hz.

## Características gerais dos materiais

Os materiais e equipamentos a empregar deverão ser absolutamente novos em todos os seus aspetos. As marcas e tipos mencionadas destinam-se a impor um padrão de qualidade mínimo, não sendo a sua aplicação obrigatória, pelo que o instalador poderá propor outros de qualidade igual ou superior e com as mesmas funções das marcas e tipos indicados. A eventual alteração carece de aprovação do Dono de Obra. Todas as alterações devem ficar comunicadas por escrito.

Todos os materiais metálicos, incluindo parafusos, devem possuir tratamento especial contra a corrosão.

Sempre que por qualquer motivo de instalação se torne necessário instalar caixas de passagem / derivação / aparelhagem que não estejam contempladas nas peças escritas ou desenhadas, isso considera-se incluído no preço da instalação apresentado na proposta.

Os tipos de canalizações, aparelhos e quadros a empregar nas instalações deverão ser adequados às condições ambientais e de utilização do local, obedecendo às normas nacionais e internacionais aplicáveis.

Em particular, e no que respeita ao grau de proteção dos invólucros, os aparelhos e quadros não poderão ter características inferiores às seguintes, sem prejuízo de outras mais gravosas expressamente referidas.

A norma EN 60529 define um grau de proteção IP, que caracteriza a capacidade de um material em suportar influências de penetração de corpos sólidos e proteção das pessoas e penetração de água.

A norma EN 50102 define um código IK que caracteriza a capacidade de um material resistir a impactos mecânicos.

Para escolha dos diversos materiais que compõem esta instalação, considerou-se um IP2X IK04, como índice de proteção mínimo, de acordo com o comentário ao ponto 512.2.4 das RTIEBT.

# Posto de transformação

## Memória Descritiva

### Considerações gerais

O único posto de transformação existente é um PT com potência aparente total de 800 kVA, já instalado. Alimentação através de rede aérea de 15 kV que alimentará o PT através de um ramal subterrâneo. O PT existente é do tipo cabine baixa pré-fabricado em aço inox, do tipo PUBINOX 5RC. O PT disporá de todos os acessórios regulamentares.

### Instalação elétrica do PT

Não existem alterações na instalação elétrica do PT.

### Quadro geral de baixa tensão (QGBT)

Não existem alterações no QGBT. Este alimentará o Quadro geral do edifício (QGE) também existente. Este também não sofrerá alterações.

## Cálculos justificativos

Por não existirem alterações não serão apresentados os cálculos justificativos referentes a este capítulo.

# Rede de distribuição em baixa tensão

## Generalidades

A rede de distribuição em baixa tensão, entre o QGBT e o QGE, já existente, não sofrerá alterações.

Esta rede é subterrânea em cabo XV, enterrada e entubada, com a secção indicada nas peças desenhadas, estabelecida de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e o acautelar de danos ou bens materiais, não prejudicando outras linhas de energia ou de telecomunicações ou causar danos às canalizações de água.

## Valas

Não serão necessárias novas valas. As valas existentes foram ser abertas em troços retilíneos na maior extensão possível. Tem uma profundidade nunca inferior a 80 cm e largura de 60 cm ao longo do seu comprimento. Nas travessias onde possam circular viaturas os cabos foram montados à profundidade de 1 m enfiados individualmente em manilhas de cimento com 0,15 m de diâmetro interior útil.

# Instalação de utilização em baixa tensão

## Memória Descritiva

### Quadros Elétricos

Serão instalados dois novos quadros elétricos. Os quadros elétricos novos são do tipo armário com painel e porta de fixação mural ou para assentamento no solo, conforma as suas dimensões, fabricados em chapa de aço, com tratamento a cataforese + pó epóxi poliéster, polimerizado a quente, cor branco (RAL 9001), IP30, IK08, conforme peças desenhadas.

#### Quadro Geral

O quadro elétrico geral existente, denominado QGE, não sofrerá alterações.

#### Quadros Parciais

Além dos quadros parciais existentes serão instalados dois novos quadros elétricos:

- QP2.1.3 (alimentado QP2.1, conforme peças desenhadas);

- QP2.1.3.1 (alimentado do anterior, conforme peças desenhadas).

O QP2.1.3 será do tipo Prisma P da Schneider Electric (ou qualidade equivalente) e o QP2.1.3.1 será do tipo Prisma G (ou qualidade equivalente).

A alimentação do QP2.1.3 será protegida através de disjuntor, conforme peças desenhadas.

### Rede de Cabos

A alimentação de energia aos equipamentos previstos, será feita por circuitos independentes utilizando cabos do tipo XV 0,6/1 kV. As canalizações deverão ter as seguintes características:

a) Secção e número de condutores indicados nas peças desenhadas;

b) Características elétricas: 600/1000 V;

c) Condutores em cobre

Os condutores ou cabos utilizados terão secções de acordo com o indicado nas peças desenhadas, (secção 524 RTIEBT). O isolamento dos referidos condutores deverá cumprir as cores regulamentares previstas:

- Castanho, Preto e cinzento, para os condutores de fase;

- Azul claro para condutor de neutro;

- Verde-amarelo para condutor de proteção e PE.

A vizinhança com canalizações não elétricas deve respeitar a secção 528.2.

O raio de curvatura mínima dos cabos não deverá ser inferior a 6 vezes o seu diâmetro exterior.

Todos os condutores foram calculados de modo a compensar os efeitos das sobrecargas, quedas de tensão, correntes de curto-circuito e proteção de pessoas.

### Rede de Tubagem

#### Generalidades

Conforme indicado nas peças desenhadas, as canalizações previstas serão dos seguintes tipos:

- Fixas à vista com em tubo/abraçadeiras nas paredes e tetos;

- Em caminho de cabos na parede e teto;

- Embebidas no teto e nas paredes nos espaços administrativos.

Nos locais sujeitos a ações mecânicas – impactos AG2 ou 3 intensas, os cabos serão protegidos por tubos ou calhas mecânicas de resistência mecânica adequada, até à altura mínima de 2 m acima do pavimento, para e 1,6 para corredores. (secção 522.6 RTIEBT).

Não serão permitidas emendas no interior dos tubos.

Toda a tubagem será ligada por meio de uniões próprias devidamente colocadas, de modo a obter-se uma união perfeita entre tubos. A secção dos condutores e o diâmetro dos tubos encontram-se definidos nas peças desenhadas, não sendo permitido em caso algum a diminuição. As condutas devem ter diâmetro ou dimensões da secção reta tais que permitam o fácil enfiamento e desenfiamento dos condutores isolados ou dos cabos. No que respeita a tubos o diâmetro mínimo permitido será 20 mm².

Os tubos não devem apresentar descontinuidade e a ligação entre si às caixas será feita por meio de acessórios apropriados. Depois de cortados, não devem apresentar rebarbas que possam danificar o isolamento dos condutores.

Simultaneamente devem verificar-se as condições:

- Cada tubo só pode conter os condutores pertencentes ao mesmo circuito conforme o ponto 521.6 das RTIEBT.

- A distância mínima em relação a outras canalizações não elétricas será de 30 mm no mínimo, conforme o ponto 528.2 das RTIEBT.

- Os traçados dos roços devem ser horizontais ou verticais. Nos casos em que isso não seja possível e quando embebidas no pavimento, os tubos devem ser de ação mecânica reforçada do tipo ERM. As dimensões dos roços devem permitir o recobrimento dos tubos com uma camada mínima de 4 mm de argamassa idêntica à do reboco. Os tubos que correm no mesmo roço deverão ficar afastados uns dos outros de modo que a argamassa penetre entre eles.

- Os condutores só devem ser enfiados nos tubos após terem terminado os trabalhos de construção civil que os possam danificar e apenas com autorização da Fiscalização da Obra.

#### Tubos

As tubagens a aplicar nas instalações são constituídas por material termoplástico, do tipo VD, da marca JSL. As dimensões estão mencionadas nas peças desenhadas. Os acessórios respetivos (topos, uniões, curvas, boquilhas) serão os adequados para uma correta instalação. Os tubos quando instalados à vista são montados sobre abraçadeiras de plástico, sendo de aperto mecânico. Todos os parafusos de fixação das abraçadeiras deverão ser de aço inox.

#### Caminhos de cabos

Os caminhos de cabos utilizados no apoio das canalizações serão metálicos, do tipo chapa perfurada. As estruturas de apoio e todos os caminhos de cabos deverão ser ligados à terra.

As esteiras serão metálicas, construídas em chapa de aço macio perfurada e estampada, galvanizada a quente pelo processo Sendzimir antes da fabricação conforme norma DIN EN 10327.

A suportagem das esteiras metálicas será realizada aos tetos ou às paredes, em função da localização e funcionalidade. Para suspensão ao teto, a fim de evitar esforços de tração dos cabos, deve um dos lados da esteira ficar completamente livre, pelo que se recomenda a instalação de pendurais de teto.

Deverão suportar uma carga não inferior a 25 kg/m, com distância mínima entre apoios de 2,5 m, e deverão ter as dimensões indicadas nas peças desenhadas.

Sempre que hajam curvas a 45º, curvas a 90º, cruzamentos em cruz, cruzamentos em T, deverão ser utilizados os acessórios da mesma marca.

Não serão permitidas fitas metálicas perfuradas como elemento de suspensão dos caminhos de cabos.

Os acessórios de montagem, constituídos por perfis de aço com uma galvanização igual ou superior à da esteira, serão escolhidos tendo em conta o peso total que os diversos troços de esteira irão suportar, bem como a distância entre suportes. Em todo o caso devem ser consultadas as especificações do fabricante.

A equipotencialidade entre troços da esteira deverá ser assegurada através de:

- Shunts em cabo de cobre de 6 mm2 entre troços de esteira e ligação equipotencial ao elétrodo de terra nos extremos do caminho de cabos, e/ou;

- Utilização de acessórios do fabricante que garantam a equipotencialidade e ligação dos extremos do caminho de cabos a barras equipotenciais de terra.

O caminho de cabos a instalar será do modelo RKSM 35x100 da OBO Bettermann, ou qualidade equivalente ou superior.

#### Caixas

As caixas derivação / passagem / aparelhagem serão de PVC rígido e não deverão ser de qualidade inferior à da série 320 da JSL, dimensões 80x80x42 mm, IP54, IK08, e terão dimensões suficientes para as ligações, sendo provida de boquilhas rígidas com batente, ou com porca ou de bucins com sede quando interligadas ao tubo VD ou a cabo respetivamente, de modo a garantir uma boa vedação.

O invólucro das caixas deverá garantir um índice de proteção adequado às condições do ambiente local, classificado anteriormente.

Nas caixas de derivação e terminais, as ligações dos condutores serão feitas em placas de porcelana, com bornes calibrados de acordo com a secção dos condutores, que deverão ser fixados ao fundo das caixas por parafusos de latão cromados ou cadmiados. As ligações deverão respeitar o estipulado na secção 526 das RTIEBT.

O número máximo de condutores por ligador é de 4 condutores até seções de 4 mm2 ou 2 condutores para secções iguais ou contíguas, quando superiores a 4 mm2.

A fixação dos aparelhos às caixas respetivas deve ser feita mediante ligações rígidas por parafusos e não por garras, ou peças semelhantes.

As ligações dos condutores aos equipamentos devem ser efetuadas de acordo com as regras indicadas na secção 526 e não devem ser submetidas a esforços de tração ou de torção. Estas ligações também devem garantir uma continuidade elétrica durável e apresentar uma resistência mecânica adequada. (Secção 526.1 das RTIEBT).

As caixas de aparelhagem de cada aparelho devem ser fixas ao invólucro mediante as ligações rígidas por parafusos. Serão de fundo duplo e servirão também para passagem de condutores. Estas, quando colocadas em conjunto, deverão levar tampa única.

O eixo das caixas de ligação deve situar-se a uma altura não inferior a 50 mm acima do pavimento acabado, para correntes estipuladas inferiores a 32 A e a 120 mm, para correntes estipuladas não inferiores a 32 A. (Secção 559.1.1 das RTIEBT).

#### Tomadas

As tomadas monofásicas e trifásicas a instalar terão neutro e terão uma corrente estipulada de 16 A. As tomadas trifásicas serão do tipo 3P+N+PE do tipo CEE e as tomadas monofásicas serão do tipo 2P+T “Schuko”. As tomadas serão do tipo saliente e com tampa.

#### Aparelhagem de manobra

Será do tipo saliente, com invólucros que garantam os graus de proteção adequados às condições do ambiente local de acordo com o quadro indicado. Esta deve ficar alojada em caixas de aparelhagem, fixas aos elementos de construção e fabricadas em materiais não propagadores de chama. (Secção 530.4.3 das RTIEBT).

As partes acessíveis (espelhos, tampas, botões de manobra, etc.) devem ser de material isolante, especialmente nos locais AD2 (IPX1 e IK04) ou naqueles cujos pisos sejam condutores (mármores, condutores, etc.).

### Iluminação

#### Iluminação normal

Todas as armaduras serão fixadas aos tetos ou paredes, de forma a garantirem uma sólida fixação.

Os aparelhos de iluminação de normal e de segurança considerados neste projeto são do tipo:

N1- Hydro LED 960 46 W da DISANO, referência 164755-00, para as luminárias extremas (fim de fila), ou qualidade equivalente;

N2 - Hydro LED 960 46 W da DISANO, referência 164755-0072, para as luminárias intermédias, incluindo os acessórios de ligação entre luminárias, referências 998041-00 e 998042-00 da DISANO, ou qualidade equivalente;

As luminárias serão comandadas por botões de pressão colocados junto das zonas de passagem, que por sua vez atuam em telerruptores, conforme peças desenhadas.

#### Iluminação de segurança (ambiente) e vigia

Não está prevista iluminação de segurança (ambiente) por se considerar que a iluminação de segurança (circulação) é suficiente para garantir a evacuação em segurança.

#### Iluminação de segurança (circulação) – sinalização de saídas

Todas as armaduras serão fixadas aos tetos ou paredes, de forma a garantirem uma sólida fixação.

No estabelecimento industrial a iluminação de segurança de circulação deverá ser prevista onde trabalhem mais de 200 trabalhadores. Não é o caso deste espaço em estudo, no entanto será prudente considerar uma iluminação de segurança de circulação constituída por blocos autónomos não permanentes para indicação das saídas. A autonomia mínima destes aparelhos é de 1 hora, recarregáveis automaticamente.

Os pictogramas não devem ser colocados mas a sinalética de segurança deve ser instalada de forma a garantir a correta sinalização de evacuação.

Os aparelhos de iluminação de segurança considerados neste projeto são do tipo:

S1 - Bloco autónomo modelo Exiway One Activa LED High Flux não mantida, IP65, IK07, 1 hora de autonomia, da Schneider Electric, ou qualidade equivalente.

#### Iluminação exterior

Estão considerados dois circuitos de iluminação exterior, alimentados através dos dois quadros elétricos novos (1 circuito do QP2.1.3 e um circuito do QP2.1.3.1), conforme peças desenhadas. A iluminação será feita através de luminárias:

E1 – Astro assimétrico 30 LED white 250 W em grafite, da DISANO, referência 330123-00, 34.560 lm @700mA-4000K - 30°- CRI 70, IP66, IK08, altamente resistentes a radiação UV e temperatura, ou qualidade equivalente.

### Força motriz

As cargas de força motriz previstas para o novo pavilhão serão dois portões elétricos de 0,75 kVA cada.

### Proteção de pessoas

A proteção das pessoas contra os perigos da eletricidade faz-se por 2 processos:

- Contra contactos diretos;

- Contra contactos indiretos.

#### Proteção contra contactos diretos

A proteção contra contactos diretos está assegurada pelo cumprimento das prescrições de segurança das Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, nomeadamente no que se refere ao isolamento funcional e afastamento das partes ativas de materiais e aparelhos elétricos de toda a instalação. (Secção 412 das RTIEBT)

- Através do recobrimento das partes ativas com isolamento apropriado, tendo em conta a sua duração ao longo do tempo.

- Através do afastamento das partes ativas da instalação, colocando-as a uma distância tal que seja impossível, direta ou indiretamente, um contacto fortuito a partir dos locais onde as pessoas se encontram ou circulam habitualmente.

Através da colocação de anteparos que impeçam em uso normal todo o contacto com as partes ativas.

#### Proteção contra contactos indiretos

Deverá estar de acordo com o capítulo 413 das RTIEBT. Sendo o esquema de ligação à terra, regime de neutro, do tipo TN-S, esta proteção será assegurada pelos disjuntores magneto térmicos, podendo ser complementada através de dispositivos diferenciais, de tal modo que garanta uma tensão de contacto inferior a 50 V, no caso de defeito.

Haverá portanto um circuito geral de terra ao qual estarão ligadas todas as massas metálicas das instalações que em funcionamento não devem estar em tensão, tais como, polos de terra das tomadas de corrente, base metálica dos aparelhos de iluminação, portas metálicas, etc.

A ligação à terra dos diversos aparelhos de utilização, será feita a partir do quadro elétrico, devendo os respetivos condutores de proteção (de cor verde/amarelo) ser do mesmo tipo que os condutores ativos da canalização a que dizem respeitam, e fazer parte integrante da mesma.

### Rede de terras

De forma a reforçar a rede de terras existente (terra única) será necessário instalar anel de equipotencialização a interligar todos os elementos metálicos da infraestrutura civil. Este condutor de equipotencialização e reforço de terra será executado em condutor de cobre nu de 25 mm2, efetuando um anel no perímetro interno, interligando os pilares metálicos. O contacto entre os terminais que interligam o condutor de cobre e o pilar não terá qualquer tipo de isolamento, incluindo pinturas.

Além do mencionado anteriormente, a rede de terras será também reforçada através de condutores em cobre nu enterrados ao nível das fundações a uma profundidade mínima de 0,80 metros em relação à superfície, com condutor de cobre nu de 25 mm². Serão ainda implantados diversos elétrodos de terra do tipo vareta de aço de 16 mm de diâmetro externo, em aço cobreado com espessura de 250 m e com 2 metros de comprimento. A terra de proteção terá continuidade desde o elétrodo de terra até ao borne de terra de todas as massas acessíveis e suscetíveis de serem tocadas. A interligação das varetas ao condutores de cobre nu deverá ser efetuada através de soldadura aluminotérmica.

As ligações devem ser feitas por dispositivos de aperto mecânico de construção robusta que evitem o desaperto acidental.

O valor global de terra (terra única) a garantir será o mais baixo possível, não devendo, no entanto, ultrapassar 1 Ω.

### Verificação da instalação

#### Generalidades

As instalações elétricas, durante a sua execução ou após a sua conclusão, mas antes da sua entrada em serviço, devem ser verificadas, por meio de inspeções visuais e de ensaios, com vista a comprovar, na medida do possível, que as RTIEBT.

Para as inspeções e ensaios a efetuar em obras elaborará o instalador boletins completos onde se registarão todos os resultados e constatações.

O instalador deverá manter, em anexo ao relatório de ensaios de funcionalidade, uma cópia do projeto e de tudo o mais que julgou necessário à concretização da instalação, que constituirá o cadastro da obra.

#### Inspeção visual

Deverá ser realizada a inspeção visual conforme secção 611 das RTIEBT. Algumas das inspeções visuais são as seguintes:

- Comparação entre as especificações técnicas, desenhos e outros documentos aceites pelo Dono de Obra e a instalação executada;

- Verificação da conformidade das instalações às exigências dos regulamentos de segurança e outras prescrições em vigor;

- Verificação dos desenhos da obra efetivamente realizada e a instalação executada;

- Verificar “in loco” que as boas regras da técnica foram aplicadas às peças e instalações que não fazem parte específica dos regulamentos de segurança.

#### Ensaios

Deverão ser realizados ensaios conforme secção 612 das RTIEBT, nomeadamente:

- Continuidade dos condutores de proteção e das ligações equipotenciais principais e suplementares (612.2);

- Resistência de isolamento da instalação elétrica (612.3);

- Proteção por meio da separação dos circuitos (612.4), relativa à:

  - Tensão reduzida de segurança TRS ou TRP (veja-se 411.1);

  - Separação elétrica (veja-se 413.5).

- Resistência de isolamento dos elementos da construção (tetos, paredes, etc.) (612.5);

- Corte automático da alimentação (612.6);

- Ensaio da polaridade (612.7);

- Ensaio dielétrico (612.8);

- Ensaios funcionais (612.9);

- Deverá verificar-se também a montagem e funcionamento da aparelhagem e equipamento.

Todos os equipamentos de medida e todos os materiais necessários para os ensaios são fornecidos pelo empreiteiro, sem mais expensas para o Dono da Obra.

### Receção e prazo de garantia

A receção provisória será precedida de ensaios de funcionamento, de medição de resistências de isolamento e de terra.

A receção definitiva será efetuada no final do período de garantia de bom funcionamento das instalações o qual será de um ano contado a partir da data da receção provisória.

O instalador, obriga-se pelo prazo de um ano a contar da data da receção provisória, a reparar, afinar ou substituir qualquer peça ou órgão nos quais se reconheçam defeitos de construção ou de montagem, ou que apresentem um comportamento deficiente.

Durante o mesmo período de tempo, o empreiteiro compromete-se a prestar convenientemente toda a assistência técnica julgada conveniente e considerada no âmbito das condições de garantia devendo atender prontamente a toda e qualquer reclamação de mau funcionamento.

### Resíduos

O instalador obriga-se a tratar os resíduos convenientemente que ficarão sob a sua responsabilidade.

## Cálculos Justificativos

### Balanço de potência

| QP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos  | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) |
| Iluminação | 50 | 0,1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 3,75 | 6,25 |
| Tomadas monofásicas | 3 | 3,68 | 1,00 | 1 | 0,3 | 1 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| Tomadas trifásicas | 1 | 11,04 | 0,85 | 1 | 0,3 | 1 | 3,31 | 2,05 | 3,90 |
| Máquina tipo 1 | 4 | 10 | 0,85 | 0,6 | 1 | 1 | 24,00 | 14,87 | 28,24 |
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0,82 | 0,5 | 1 | 2 | 12,00 | 8,38 | 14,63 |
| Máquina tipo 3 | 1 | 20 | 0,84 | 0,7 | 1 | 1 | 14,00 | 9,04 | 16,67 |
| QP1.1 | 1 | 26,62 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 26,62 | 15,65 | 30,88 |
| Parcial |  |  |  |  |  |  | 88,25 | 53,74 | 103,32 |
| QP1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos  | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) |
| Iluminação | 20 | 0,1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 1,50 | 2,50 |
| Tomadas monofásicas | 3 | 3,68 | 1,00 | 1 | 0,3 | 1 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| Tomadas trifásicas | 1 | 11,04 | 0,85 | 1 | 0,3 | 1 | 3,31 | 2,05 | 3,90 |
| Máquina tipo 1 | 1 | 10 | 0,85 | 0,6 | 1 | 1 | 6,00 | 3,72 | 7,06 |
| Máquina tipo 2 | 1 | 12 | 0,82 | 0,5 | 1 | 2 | 12,00 | 8,38 | 14,63 |
| Parcial |  |  |  |  |  |  | 26,62 | 15,65 | 30,88 |
| QP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos  | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) |
| Iluminação | 100 | 0,25 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 25,00 | 18,75 | 31,25 |
| Tomadas monofásicas | 6 | 3,68 | 1,00 | 1 | 0,3 | 1 | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
| Tomadas trifásicas | 2 | 11,04 | 0,85 | 1 | 0,3 | 1 | 6,62 | 4,11 | 7,79 |
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0,85 | 0,6 | 1 | 1 | 30,00 | 18,59 | 35,29 |
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0,82 | 0,5 | 1 | 2 | 48,00 | 33,50 | 58,54 |
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0,84 | 0,7 | 1 | 1 | 56,00 | 36,17 | 66,67 |
| Parcial |  |  |  |  |  |  | 172,25 | 111,12 | 204,98 |
| QGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento | Nº Equi. | Pun (kW) | cos  | Ku | Ks | Ke | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) |
| Iluminação | 100 | 0,25 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 25,00 | 18,75 | 31,25 |
| Tomadas monofásicas | 6 | 3,68 | 1,00 | 1 | 0,3 | 1 | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
| Tomadas trifásicas | 2 | 11,04 | 0,85 | 1 | 0,3 | 1 | 6,62 | 4,11 | 7,79 |
| Máquina tipo 1 | 5 | 10 | 0,85 | 0,6 | 1 | 1 | 30,00 | 18,59 | 35,29 |
| Máquina tipo 2 | 4 | 12 | 0,82 | 0,5 | 1 | 2 | 48,00 | 33,50 | 58,54 |
| Máquina tipo 3 | 4 | 20 | 0,84 | 0,7 | 1 | 1 | 56,00 | 36,17 | 66,67 |
| QP1 | 1 | 88,25 | 0,85 | 1 | 0,9 | 1 | 79,42 | 48,37 | 92,99 |
| QP2 | 1 | 172,25 | 0,84 | 1 | 0,9 | 1 | 155,02 | 100,01 | 184,48 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 406,69 | 259,50 | 482,43 |

### Dimensionamento das canalizações elétricas

#### Proteção contra sobrecargas e verificação das quedas de tensão

A tabela seguinte resume as condições de verificação de conformidade.

Inserir tabela com verificação de conformidade de sobrecargas e quedas de tensão.

#### Proteção contra curto-circuitos

A tabela seguinte resume as condições de verificação de conformidade.

Inserir tabela com verificação de conformidade de curto-circuitos.

#### Simulação Simaris Design

De modo a também justificar todo o dimensionamento, verificando as condições proteção contra sobrecargas, quedas de tensão, proteção contra curto-circuitos e proteção de pessoas, simulou-se no software da SIEMENS, SIMARIS design 9. Nas páginas seguintes estão descritos os resultados da simulação gerada. Nas peças desenhadas estão mencionados, em jeito de resumo, os valores calculados.

INSERIR

Tabela com cálculos de dimensionamento de canalizações elétricas Simaris

### Cálculos luminotécnicos

Foram simulados em DIALux 4.13 os cálculos luminotécnicos referentes ao presente projeto. Nas páginas seguintes encontram-se os resultados da simulação.

INSERIR

Cálculos DIALux

## Notas finais

Nas peças escritas e nas desenhadas estão contidas todas as indicações necessárias para realizar uma boa execução. Deverão ser utilizadas pelo instalador e em caso de dúvida contactar o projetista. Em tudo aquilo que porventura é omisso nesta memória deverá ser observado o prescrito nos regulamentos em vigor, bem como através das boas técnicas da arte.

xxxxxx, xx de xxxxxxxxx de 2017

O Engenheiro Eletrotécnico

__________________________________

(xxxxxxxxx)

# Mapa de quantidades

| Item | Descrição | Marca | Modelo | Un. | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentações |  |  |  |  |
|  | - QP2.1.3 (conforme peças desenhadas) | Schneider | Prisma P | un | 1 |
|  | - QP2.1.3.1 (conforme peças desenhadas) | Schneider | Prisma G | un | 1 |
|  | - Disjuntor C60N 3P 50A Curva C | Schneider | - | un | 1 |
|  | - Cabo XV 3x25 +16 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 95 |
|  | - Cabo XV 4x10 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 26 |
| 2 | Iluminação normal |  |  |  |  |
|  | N1- Hydro LED 960 46 W (fim de fila) | Disano | 164755-00 | un | 12 |
|  | N2 - Hydro LED 960 46 W (luminárias intermédias) | Disano | 164755-0072 | un | 135 |
|  | Acessórios para interligação de luminárias (N2) | Disano | 998041-00 | un | 135 |
|  | Acessórios para interligação de luminárias (N2) | Disano | 998042-00 | un | 135 |
|  | Caixas de derivação 2,5 mm2 | JSL | 320 | un | 4 |
|  | Cabo XV 3G2,5 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 1.321 |
| 3 | Iluminação de segurança |  |  |  |  |
|  | S1 - Exiway One Activa LED High Flux | Schneider | OVA38716 | un | 7 |
|  | Caixas de derivação 2,5 mm2 | JSL | 320 | un | 4 |
|  | Cabo XV 3G2,5 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 240 |
| 4 | Iluminação exterior |  |  |  |  |
|  | E1 – Astro assimétrico 30 LED white 250 W em grafite, , 34.560 lm @700mA-4000K - 30°- CRI 70, IP66, IK08, altamente resistentes a radiação UV e temperatura. | Disano | 330123-00 | un | 7 |
|  | Caixas de derivação 4 mm2 | JSL |  | un | 5 |
|  | Cabo XV 3G4 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 243 |
| 5 | Tomadas de uso geral |  |  |  |  |
|  | Tomadas monofásicas Schuko saliente com obturador e tampa protetora | EFAPEL | - | un | 13 |
|  | Tomadas trifásicas 3P+N+PE | EFAPEL | - | un | 3 |
|  | Caixas de derivação 4 mm2 | JSL | - | un | 10 |
|  | Cabo XV 5G4 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 212 |
|  | Cabo XV 3G4 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 377 |
| 6 | Força motriz |  |  |  |  |
|  | Cabo XV 3G2,5 0,6/1 kV | Cabelte | - | m | 148 |
| 7 | Rede de terras |  |  |  |  |
|  | Condutor de cobre nu 25 mm2 | DEHN | - | m | 432 |
|  | Ligador bimetálico cobre / ferro | DEHN |  | un | 13 |
|  | Ligador cobre / cobre | DEHN |  | un | 13 |
|  | Vareta de 2 m de comprimento e 16 mm de diâmetro em aço cobreado 250 m | Bprotec |  | un | 7 |
|  | Soldaduras aluminotérmicas | - |  | un | 7 |
| 8 | Rede de tubagem |  |  |  |  |
|  | Tubo VD 25 | JSL |  | m | 531 |
|  | Abraçadeiras de encaixe simples | OBO Bettermann |  | un | 1.062 |
|  | Caminho de cabos RKSM 35x100 | OBO Bettermann | 6047 41 7 | m | 345 |
|  | Conjuntos de união para RKSM | OBO Bettermann | 6068 90 0 | un | 115 |
|  | Ângulos 45 graus | OBO Bettermann | 6041 00 0 | un | 2 |
|  | Ângulos 90 graus | OBO Bettermann | 6041 01 0 | un | 8 |
|  | Derivação T | OBO Bettermann | 6041 03 0 | un | 2 |
|  | Consolas murais | OBO Bettermann | - | un | 138 |
|  | Suporte de consola | OBO Bettermann | - | un | 138 |
|  | Acessórios vários para a perfeita montagem | OBO Bettermann | - | un |  |
| 9 | Outros |  |  |  |  |
| 5.1 | Telas finais | - | - | un | 1 |
| 5.2 | Verificações | - | - | un | 1 |
| 5.3 | Instruções de funcionamento e manutenção | - | - | un | 1 |

# Peças desenhadas

Lista de peças desenhadas:

Peça desenhada n.º 1: Planta topográfica de localização do edifício;

Peça desenhada n.º 2: Simbologia adotada;

Peça desenhada n.º 3: Diagrama de quadros elétricos;

Peça desenhada n.º 4: Traçados dos circuitos de alimentação e distribuição de energia;

Peça desenhada n.º 5: Traçados dos circuitos de iluminação normal;

Peça desenhada n.º 6: Traçados dos circuitos de iluminação de segurança (circulação);

Peça desenhada n.º 7: Traçados dos circuitos de iluminação exterior;

Peça desenhada n.º 8: Traçados dos circuitos de tomadas de uso geral;

Peça desenhada n.º 9: Traçados dos circuitos de tomadas socorridas (UPS);

Peça desenhada n.º 10: Traçados dos circuitos de força motriz;

Peça desenhada n.º 11: Traçados da rede de terras;

Peça desenhada n.º 12: Traçados da rede de tubagens;

Peça desenhada n.º 13: Esquema elétrico do QP2.1.3;

Peça desenhada n.º 14: Esquema elétrico do QP2.1.3.1;

Peça desenhada n.º 15: Cálculos de curto-circuitos e quedas de tensão (simulador Simaris);

A colocar Peças Desenhadas

Ficheiro Autocad “PECAS_DESENHADAS”.

# Algumas fichas de fabricante

A colocar algumas fichas de fabricante

Pasta: “ALGUMAS FICHAS DE FABRICANTE”.