## fatores_ie
1. -Fatores de Influências Externas
| Ordem | 1.ª Letra | 2.ª Letra | Algarismo | Estrutura do Código | Situação Normal | Designação da Influência
|  | Categoria Geral | Natureza da Influência | Classe da Influência
| 1 | A (Ambientes) | A | 1 a 8 | AAX | AA4 | Temperatura ambiente
| 2 |  | B | 1 a 8 | ABX | AB4 | Condições climáticas
| 3 |  | C | 1 a 2 | ACX | AC1 | Altitude
| 4 |  | D | 1 a 8 | ADX | AD1 | Presença de água
| 5 |  | E | 1 a 6 | AEX | AE1 | Presença de corpos sólidos (estranhos)
| 6 |  | F | 1 a 4 | AFX | AF1 | Presença de corpos e substâncias corrosivas ou poluentes
| 7 |  | G | 1 a 3 | AGX | AG1 | Ações mecânicas (impactos)
| 8 |  | H | 1 a 3 | AHX | AH1 | Ações mecânicas (vibrações)
| 9 |  | J | 1 | AJX | AJ1 | Ações mecânicas (outros)
| 10 |  | K | 1 a 2 | AKX | AK1 | Presença da flora e bolores
| 11 |  | L | 1 a 2 | ALX | AL1 | Presença de fauna
| 12 |  | M | 1 a 6 | AMX | AM1 | Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes
| 13 |  | N | 1 a 3 | ANX | AN1 | Radiações solares
| 14 |  | P | 1 a 4 | APX | AP1 | Efeitos sísmicos
| 15 |  | Q | 1 a 3 | AQX | AQ1 | Descargas atmosféricas, nível cerâunico (N)
| 16 |  | R | 1 a 3 | ARX | AR1 | Movimentos do ar
| 17 |  | S | 1 a 3 | ASX | AS1 | Vento
| 18 | B (Utilizações) | A | 1 a 5 | BAX | BA1 | Competência das pessoas
| 19 |  | B | 1 a 3 | BBX | BB1 | Resistência eléctrica do corpo humano
| 20 |  | C | 1 a 4 | BCX | BC2 | Contacto das pessoas com o potencial da terra
| 21 |  | D | 1 a 4 | BDX | BD1 | Evacuação das pessoas em caso de emergência
| 22 |  | E | 1 a 4 | BEX | BE1 | Natureza dos produtos tratados ou armazenados
| 23 | C (Construção dos Edifícios) | A | 1 a 2 | CAX | CA1 | Materiais de construção
| 24 |  | B | 1 a 4 | CBX | CB1 | Estrutura dos edifícios

## exemplo
Classificação dos Locais
| Divisão | Classificação | IP | IK
1 | Aparcamento rampa | AA4 + AB4 + AD2 + AE4 + AG2 + BC2 + XX1 | IP51 | IK07
2 | Lugar de estacionamento | AA4 + AB4 + AD2 + AE4 + AG2 + BC2 + XX1 | IP51 | IK07
3 | Arrumo | AA4 + AB4 + AE3 + BC2 + XX1 | IP40 | IK02
4 | Cisterna | AA4 + AB4 + AD2 + AE4 + BC2 + XX1 | IP51 | IK02
5 | Compartimento p/ depósito resíduos sólidos | AA4 + AB4 + AD2 + AE4 + BC2 + XX1 | IP51 | IK02
6 | Entrada edifício | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
7 | Patamar elevador | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
8 | Escada | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
9 | Sala condomínio | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
10 | Comércio | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
11 | Wc | AA4 + AB4 + AE3 + BB2 + BC3 + XX1 | IP41 | IK02
12 | Entrada habitação | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
13 | Cozinha | AA4 + AB4 + AD2+ BC2 + XX1 | IP21 | IK02
14 | Marquise | AA4 + AB4 + AE2 + BC2 + XX1 | IP40 | IK02
15 | Sala comum | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
16 | Banho (volume 0) | AA4 + AB4 + AD7 + AE3 + BB3 + BC3 + XX1 | IP47 | IK02
16.1 | Banho (volume 1) | AA4 + AB4 + AD5 + AE3 + BB3 + BC3 + XX1 | IP45 | IK02
16.2 | Banho (volume 2) | AA4 + AB4 + AD4 + AE3 + BB3 + BC3 + XX1 | IP44 | IK02
16.3 | Banho (volume 3) | AA4 + AB4 + AE3 + BB2 + BC3 + XX1 | IP41 | IK02
17 | Hall quartos | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
18 | Quarto | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
19 | Área de vestir | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
20 | Suite | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02
21 | Varanda | AA8 + AB8 + AD4 + AE3 + AR2 +AS2 + BC2 + XX1 | IP44 | IK02
22 | Terraço | AA8 + AB8 + AD4 + AE3 + AR2 +AS2 + BC2 + XX1 | IP44 | IK02
23 | Lugradouro | AA8 + AB8 + AD4 + AE3 + AR2 +AS2 + BC2 + XX1 | IP44 | IK02
24 | Corredor | AA4 + AB4 + BC2 + XX1 | IP20 | IK02