## Balanço de Potências
BALANÇO DE POTÊNCIA
QP 1 (Oficina)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 1 | 10 |  | Tomadas Monofásicas | 36.8 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 | 0
| 1 | 10 |  | Tomadas Trifásicas | 110.8513 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 33.2554 | 33.2554 | 0
| 30 | 3 |  | Iluminação | 1.5698 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5698 | 1.35 | 0.80104
| 1 | 1 |  | ESG-618 | 1.25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.0312 | 0.825 | 0.61875
| 1 | 1 |  | Microcut 8371 | 1.25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2.0625 | 1.65 | 1.2375
| 1 | 1 |  | Microcut 1500 | 1.25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2.8125 | 2.25 | 1.6875
| 1 | 1 |  | Microcut 1440E | 1.25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2.0625 | 1.65 | 1.2375
| 1 | 1 |  | Microcut 5600B | 1.25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.9
| 1 | 1 |  | CNC | 25 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 18.75 | 15 | 11.25
[11 empty] | 74.0839 | 68.2204 | 17.7323
QP 2 (Sala 6)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 14 | 3 |  | Tomadas Monofásicas | 11.04 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.312 | 3.312 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 11.0851 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.3255 | 3.3255 | 0
| 20 |  |  | Iluminação |  | 0.86 | 1 | 1 |  | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 7.684 | 7.5375 | 0.53403
QP 3 (Sala 5)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 14 | 3 |  | Tomadas Monofásicas | 11.04 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.312 | 3.312 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403
QP 4 (Sala 4)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 14 | 3 |  | Tomadas Monofásicas | 11.04 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.312 | 3.312 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403
QP 5 (Lab 5)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 14 | 3 |  | Tomadas Monofásicas | 11.04 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.312 | 3.312 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403
QP 6 (Lab 4)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
|  | 10 |  | Tomadas Monofásicas | 36.8 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 | 0
|  | 6 |  | Tomadas Trifásicas | 38.2437 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 11.4731 | 11.4731 | 0
| 16 |  |  | Iluminação | 0.83721 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.83721 | 0.72 | 0.42722
| 1 | 1 | 1 | Autotransformador | 2.5875 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5875 | 2.07 | 1.5525
[11 empty] | 25.9378 | 25.3031 | 1.9797
QP 7 (Lab 3)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 1 | 13 |  | Tomadas Monofásicas | 47.84 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 14.352 | 14.352 | 0
| 1 | 10 |  | Tomadas Trifásicas | 63.7395 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 19.1218 | 19.1218 | 0
| 16 | 1 |  | Iluminação | 0.83721 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.83721 | 0.72 | 0.42722
[11 empty] | 34.3111 | 34.1938 | 0.42722
QP 8 (Sala 3)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 20 | 4 |  | Tomadas Monofásicas | 14.72 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 4.416 | 4.416 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 7.3747 | 7.2282 | 0.53403
QP 9 (Lab 2)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 20 | 11 |  | Tomadas Monofásicas | 40.48 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 12.144 | 12.144 | 0
| 1 | 4 |  | Tomadas Trifásicas | 25.4958 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 7.6487 | 7.6487 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 20.8392 | 20.6927 | 0.53403
QP 10 (Lab 1)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 20 | 11 |  | Tomadas Monofásicas | 40.48 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 12.144 | 12.144 | 0
| 1 | 4 |  | Tomadas Trifásicas | 25.4958 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 7.6487 | 7.6487 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
[11 empty] | 20.8392 | 20.6927 | 0.53403
QP 11 (Arrecadação)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 4 | 1 |  | Tomadas Monofásicas | 3.68 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.104 | 1.104 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 20 |  |  | Iluminação | 1.0465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.0465 | 0.9 | 0.53403
|  |  | 1 | Compressor Hydrovane 705 | 15.3257 | 0.87 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 15.3257 | 13.3333 | 7.5563
[11 empty] | 19.3884 | 17.2495 | 8.0904
QP 12 (Sala 1)
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
| 8 | 2 |  | Tomadas Monofásicas | 7.36 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 2.208 | 2.208 | 0
| 1 | 1 |  | Tomadas Trifásicas | 6.3739 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.9122 | 1.9122 | 0
| 2 |  |  | Iluminação | 0.10465 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.10465 | 0.09 | 0.053403
[11 empty] | 4.2248 | 4.2102 | 0.053403
QGE
| Nº Equip | NºCirc | Nº Máq | Descrição do equipamento | Sref (kVA) | FP | ku | ks | ke | ko | S (kVA) | P (kW) | Q (kvar)
|  | 5 |  | Tomadas Monofásicas | 18.4 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 5.52 | 5.52 | 0
|  | 2 |  | Tomadas Trifásicas | 12.7479 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.8244 | 3.8244 | 0
| 60 |  |  | Iluminação | 3.1395 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 3.1395 | 2.7 | 1.6021
| 12 | 0 |  | Iluminação exterior | 0.31395 | 0.86 | 1 | 1 |  | 1.25 | 0.31395 | 0.27 | 0.16021
[11 empty] | 12.7979 | 12.3144 | 1.7623
|  |  |  | QGE | S | P | Q | FP | Pparcial | Qparcial | S | ks | S
[5 empty] | (kVA) | (kW) | (kvar) |  | (kW) | (kvar) | (kVA) |  | (kVA)
|  |  |  | Cargas do Q.G.E | 12.7979 | 12.3144 | 1.7623 | 0.96222 | 12.3144 | 1.7623 | 12.4398 | 1 | 12.4398
|  |  |  | QP 1 | 74.0839 | 68.2204 | 17.7323 | 0.92085 | 223.7008 | 32.0212 | 225.981 | 0.6 | 135.5886
|  |  |  | QP 2 | 7.684 | 7.5375 | 0.53403 | 0.98093
|  |  |  | QP 3 | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403 | 0.97664
|  |  |  | QP 4 | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403 | 0.97664
|  |  |  | QP 5 | 6.2707 | 6.1242 | 0.53403 | 0.97664
|  |  |  | QP 6 | 25.9378 | 25.3031 | 1.9797 | 0.97553
|  |  |  | QP 7 | 34.3111 | 34.1938 | 0.42722 | 0.99658
|  |  |  | QP 8 | 7.3747 | 7.2282 | 0.53403 | 0.98013
|  |  |  | QP 9 | 20.8392 | 20.6927 | 0.53403 | 0.99297
|  |  |  | QP 10 | 20.8392 | 20.6927 | 0.53403 | 0.99297
|  |  |  | QP 11 | 19.3884 | 17.2495 | 8.0904 | 0.88968 | [5 empty] | Balanço de Potências
|  |  |  | QP 12 | 4.2248 | 4.2102 | 0.053403 | 0.99653
|  |  |  | TOTAL | 246.2931 | 236.0151 | 33.7835 | 0.95827 | 236.0151 | 33.7835 | 238.4208 | 1.6 | 148.0284

## Sobrecarga e Queda de Tensão
Sobrecargas e quedas de tensão
| Local | Distância (m) | S (kVA) | FP | Método de instalação | Ref | Ib (A) | In (A) | Ir (A) | Fatores de Correção | Iz_min (A) | Condutor | Isolamento | Secção (mm2) | Iz' (A) | Iz | Ib ≤ Ir ≤ Iz | I2 (A) | I2 £ 1,45.Iz | Queda de Tensão (V) | Queda de Tensão % | Du.max (%) | Du <= Du.max | Designação do cabo | Proteção | Disparador
| QGBT - QGE | 33 | 148.0284 | 0.96222 | Cabos mono ou mult. Em cond. Ent. | D | 213.6606 | 250 | 250 | 0.7476 | 334.4034 | Cobre | PVC | 185 | 367 | 274.3692 | VERDADEIRO | 325 | VERDADEIRO | 0.97871 | 0.42553 | 3 | VERDADEIRO | 3x[VAV(frt)(zh) 1x185 0,6/1 kV] + VAV(frt)(zh) 1x150 0,6/1 kV + VAV(frt)(zh) 1G150 0,6/1 kV | Compact NSX400B 4P4D | Micrologic 2.3
| QGE - QP1 | 36.4 | 74.0839 | 0.92085 | Condutores isolados em condutas circulares embedidas nos elementos da construção, alvenaria | B | 106.9309 | 125 | 125 | 0.57 | 219.2982 | Cobre | PVC | 120 | 239 | 136.23 | VERDADEIRO | 162.5 | VERDADEIRO | 0.79345 | 0.34498 | 3 | VERDADEIRO | 3x[VV(frt)(zh) 1x120 0,6/1 kV] + VV(frt)(zh) 1x70 0,6/1 kV + VV(frt)(zh) 1G70 0,6/1 kV | Compact NSX160B 4P4D | TM125D
| QGE - QP2 | 30.2 | 7.684 | 0.98093 |  | B | 11.091 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.74447 | 0.32368 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM25D
| QGE - QP3 | 25.6 | 6.2707 | 0.97664 |  | B | 9.051 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.51314 | 0.2231 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM25D
| QGE - QP4 | 17.1 | 6.2707 | 0.97664 |  | B | 9.051 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.34276 | 0.14903 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P | TM25D
| QGE - QP5 | 12.3 | 6.2707 | 0.97664 |  | B | 9.051 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.24655 | 0.10719 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM25D
| QGE - QP6 | 10.7 | 25.9378 | 0.97553 |  | B | 37.438 | 80 | 80 | 0.57 | 140.3509 | Cobre | PVC | 70 | 171 | 97.47 | VERDADEIRO | 104 | VERDADEIRO | 0.13266 | 0.057676 | 3 | VERDADEIRO | 3x[VV(frt)(zh) 1x70 0,6/1 kV] + VV(frt)(zh) 1x35 0,6/1 kV + VV(frt)(zh) 1G35 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P4D | TM80D
| QGE - QP7 | 4.16 | 34.3111 | 0.99658 |  | B | 49.5237 | 80 | 80 | 0.57 | 140.3509 | Cobre | PVC | 70 | 171 | 97.47 | VERDADEIRO | 104 | VERDADEIRO | 0.067355 | 0.029285 | 3 | VERDADEIRO | 3x[VV(frt)(zh) 1x70 0,6/1 kV] + VV(frt)(zh) 1x35 0,6/1 kV + VV(frt)(zh) 1G35 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P4D | TM80D
| QGE - QP8 | 8.4 | 7.3747 | 0.98013 |  | B | 10.6445 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.1986 | 0.086349 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM25D
| QGE - QP9 | 13.6 | 20.8392 | 0.99297 |  | B | 30.0789 | 32 | 32 | 0.57 | 56.1404 | Cobre | PVC | 16 | 68 | 38.76 | VERDADEIRO | 41.6 | VERDADEIRO | 0.57509 | 0.25004 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G16 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM32D
| QGE - QP10 | 18.8 | 20.8392 | 0.99297 |  | B | 30.0789 | 32 | 32 | 0.57 | 56.1404 | Cobre | PVC | 16 | 68 | 38.76 | VERDADEIRO | 41.6 | VERDADEIRO | 0.79497 | 0.34564 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G16 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM32D
| QGE - QP11 | 32 | 19.3884 | 0.88968 |  | B | 27.9847 | 32 | 32 | 0.57 | 56.1404 | Cobre | PVC | 16 | 68 | 38.76 | VERDADEIRO | 41.6 | VERDADEIRO | 1.1531 | 0.50135 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G16 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM32D
| QGE - QP12 | 35.8 | 4.2248 | 0.99653 |  | B | 6.098 | 25 | 25 | 0.57 | 43.8596 | Cobre | PVC | 10 | 50 | 28.5 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.49095 | 0.21345 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G10 0,6/1 kV | Compact NSX100B 4P3D | TM25D
| QGE - QPUPS | 1 | 30 | 0.98 |  | B | 43.3013 | 80 | 80 | 0.57 | 140.3509 | Cobre | PVC | 70 | 171 | 97.47 | VERDADEIRO | 104 | VERDADEIRO | 0.014329 | 0.0062301 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh)3G70 0,6/1kV | Compact NSX100B 2P | TM80D
| Carga QP1 | Distância (m) | S (kVA) | FP | Método de instalação | Ref | Ib (A) | In (A) | Ir (A) | Fatores de correção | Iz_min (A) | Condutor | Isolamento | Secção (mm2) | Iz' (A) | Iz | Ib≤In≤Iz | I2 (A) | I2 £ 1,45.Iz | Queda de Tensão (V) | Queda de Tensão % | Du.max (%) | Du <= Du.max | Designação do cabo | Proteção
| ESG-618 | 9.25 | 1.0312 | 0.8 | Multicondutores, condutas circulares embebidos em elementos da construção | A2 | 1.4885 | 10 | 10 | 0.57 | 2.6114 | Cobre | PVC | 4 | 23 | 13.11 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 0.062619 | 0.027226 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G4 0,6/1 kV | IC60N D 10A 10kA 4P
| Microcut 8371 | 14.5 | 2.0625 | 0.8 |  | A2 | 2.977 | 10 | 10 | 0.57 | 5.2227 | Cobre | PVC | 4 | 23 | 13.11 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 0.19632 | 0.085356 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G4 0,6/1 kV | IC60N D 10A 10kA 4P
| Microcut 1500 | 20.25 | 2.8125 | 0.8 |  | A2 | 4.0595 | 10 | 10 | 0.57 | 7.1219 | Cobre | PVC | 4 | 23 | 13.11 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 0.37387 | 0.16255 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G4 0,6/1 kV | IC60N D 10A 10kA 4P
| Microcut 1440E | 23.25 | 2.0625 | 0.8 |  | A2 | 2.977 | 10 | 10 | 0.57 | 5.2227 | Cobre | PVC | 4 | 23 | 13.11 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 0.31479 | 0.13686 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G4 0,6/1 kV | IC60N D 10A 10kA 4P
| Microcut 5600B | 30.95 | 1.5 | 0.8 |  | A2 | 2.1651 | 10 | 10 | 0.57 | 3.7984 | Cobre | PVC | 4 | 23 | 13.11 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 0.30476 | 0.1325 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G4 0,6/1 kV | IC60N D 10A 10kA 4P
| CNC | 17.55 | 18.75 | 0.8 |  | A2 | 27.0633 | 32 | 32 | 0.57 | 47.4795 | Cobre | PVC | 25 | 68 | 38.76 | VERDADEIRO | 41.6 | VERDADEIRO | 0.36477 | 0.1586 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G25 0,6/1 kV | IC60N D 32A 10kA 4P
| Compressor | 7 | 15.3257 | 0.87 | Multicondutores, condutas circulares embebidos em elementos da construção | A2 | 22.1207 | 25 | 25 | 1 | 22.1207 | cobre | PVC | 6 | 29 | 29 | VERDADEIRO | 32.5 | VERDADEIRO | 0.51129 | 0.2223 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G6 0,6/1 kV | IC60N D 32A 10kA 4P
| Tomadas mono | 37 | 1.104 | 1 |  | A2 | 4.8 | 16 | 16 | 1 | 4.8 | cobre | PVC | 2.5 | 18.5 | 18.5 | VERDADEIRO | 20.8 | VERDADEIRO | 1.5984 | 0.69496 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 3G2,5 0,6/1 kV | C60N D 16A 10kA 4P
| Tomadas tri | 36 | 3.3255 | 1 |  | A2 | 4.8 | 16 | 16 | 1 | 4.8 | cobre | PVC | 2.5 | 17.5 | 17.5 | VERDADEIRO | 20.8 | VERDADEIRO | 1.5552 | 0.67617 | 5 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G2,5 0,6/1 kV | C60N D 16A 10kA 4P
| Iluminação | 37 | 1.3 | 0.86 |  | A2 | 5.6522 | 10 | 10 | 1 | 5.6522 | cobre | PVC | 1.5 | 14 | 14 | VERDADEIRO | 13 | VERDADEIRO | 2.7063 | 1.1767 | 3 | VERDADEIRO | VV(frt)(zh) 5G1,5 0,6/1 kV | C60N D 10A 10kA 4P
Sobrecargas e Queda de Tensão

## Curto-Circuito2
Curto-circuitos
|  | Rede | Transformador |  | Cabo | [6 empty] | Disjun. | Barram. | Rede
|  | Scc | Sn | ucc | ρ.cu.max | ρ.al.max | ρ.cu.min | ρ.al.min | k (PVC; cu) | k (XLPE; cu) | l | XL | XL | m | cmáx | cmin | Un
|  | (MVA) | (kVA) | (%) | Ω.mm2/m |  |  |  | - | - | mW/m | mW/polo | mW/m | - | - | - | V
|  | 500 | 250 | 4 | 0.0225 | 0.036 | 0.01724 | 0.02826 | 115 | 143 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 400
[7 empty] | Correntes de curto-circuito máximas | [12 empty] | Proteção
| Localização |  | Sf (mm2) | Sn (mm2) | L (m) | Ir (A) | R3.min (mW) | X3.min (mW) | Z3.min (mW) | Z3.acum (mW) | R1.min (mW) | X1.min (mW) | Z1.min (mW) | Z1.acum (mW) | Ik3.max (kA) | Ik2.max (kA) | Ik1.max (kA) | Ics (kA) | Ik3.max < Ics | Proteção (designação completa) | Disparador
| Terminais do Transformador | Rede a montante |  |  |  |  | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.3528 | 721.6878 | 625 | 721.6878
|  | Transformador |  |  |  |  | 8.7494 | 26.8128 | 28.224 | 28.5768 | 8.7494 | 26.8128 | 28.224 | 28.5768 | 8.9097 | 7.716 | 8.9097 | 25 | TRUE
| QGBT - QGE | Condutor | 185 | 150 | 33 | 250 | 3.0752 | 2.64 | 4.053 | 32.6298 | 6.868 | 5.28 | 8.663 | 37.2398 | 7.803 | 6.7576 | 6.8371 | 25 | TRUE | Compact NSX400B 4P4D 25kA | Micrologic 2.3
|  | Disjuntor |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 32.7798 | 0 | 0.15 | 0.15 | 37.3898 | 7.7673 | 6.7267 | 6.8096 | 25 | TRUE
|  | Barramento | 300 | 300 | 1.2 |  | 9e-05 | 0.216 | 0.216 | 32.9958 | 9e-05 | 0.216 | 0.216 | 37.6058 | 7.7165 | 6.6827 | 6.7705 | 25 | TRUE
| QGE - Tomadas trifásicas | Condutor | 2.5 | 2.5 | 36 | 16 | 248.256 | 2.88 | 248.2727 | 281.2685 | 496.512 | 5.76 | 496.5454 | 534.1513 | 0.90523 | 0.78395 | 0.47667 | 10 | TRUE
| QGE - Tomadas mono | Condutor | 2.5 | 2.5 | 37 | 16 | 255.152 | 2.96 | 255.1692 | 288.165 | 510.304 | 5.92 | 510.3383 | 547.9442 | 0.88356 | 0.76519 | 0.46467 | 10 | TRUE
| QGE - QP1 | Condutor | 120 | 70 | 36.4 | 125 | 5.2295 | 2.912 | 5.9856 | 38.9814 | 14.1943 | 5.824 | 15.3426 | 52.9485 | 6.5316 | 5.6565 | 4.8087 | 25 | TRUE | Compact NSX160B 4P4D 25kA | TM125D
| QP1 -ESG-618 | Condutor | 4 | 4 | 9.25 | 10 | 39.8675 | 0.74 | 39.8744 | 78.8557 | 79.735 | 1.48 | 79.7487 | 132.6972 | 3.2288 | 2.7962 | 1.9187 | 10 | TRUE | IC60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - Microcut 8371 | Condutor | 4 | 4 | 14.5 | 10 | 62.495 | 1.16 | 62.5058 | 95.5016 | 124.99 | 2.32 | 125.0115 | 162.6174 | 2.666 | 2.3089 | 1.5657 | 10 | TRUE | IC60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - Microcut 1500 | Condutor | 4 | 4 | 20.25 | 10 | 87.2775 | 1.62 | 87.2925 | 120.2883 | 174.555 | 3.24 | 174.5851 | 212.1909 | 2.1167 | 1.8331 | 1.1999 | 10 | TRUE | IC60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - Microcut 1440E | Condutor | 4 | 4 | 23.25 | 10 | 100.2075 | 1.86 | 100.2248 | 133.2205 | 200.415 | 3.72 | 200.4495 | 238.0554 | 1.9112 | 1.6552 | 1.0695 | 10 | TRUE | IC60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - Microcut 5600B | Condutor | 4 | 4 | 30.95 | 10 | 133.3945 | 2.476 | 133.4175 | 166.4133 | 266.789 | 4.952 | 266.835 | 304.4408 | 1.53 | 1.325 | 0.83633 | 10 | TRUE | IC60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - Iluminação | condutor | 2.5 | 2.5 | 37 | 10 | 255.152 | 2.96 | 255.1692 | 288.165 | 510.304 | 5.92 | 510.3383 | 547.9442 | 0.88356 | 0.76519 | 0.46467 | 10 | TRUE | C60N D 10A 10kA 4P
| QP1 - CNC | Condutor | 25 | 25 | 17.55 | 32 | 12.1025 | 1.404 | 12.1836 | 45.1794 | 24.205 | 2.808 | 24.3673 | 61.9731 | 5.6356 | 4.8805 | 4.1084 | 10 | TRUE | IC60N D 32A 10kA 4P
| QGE- QP2 | Condutor | 10 | 10 | 30.2 | 25 | 52.0648 | 2.416 | 52.1208 | 85.1166 | 104.1296 | 4.832 | 104.2417 | 141.8475 | 2.9913 | 2.5906 | 1.795 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE - QP3 | Condutor | 10 | 10 | 25.6 | 25 | 44.1344 | 2.048 | 44.1819 | 77.1777 | 88.2688 | 4.096 | 88.3638 | 125.9696 | 3.299 | 2.857 | 2.0212 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE - QP4 | Condutor | 10 | 10 | 17.1 | 25 | 29.4804 | 1.368 | 29.5121 | 62.5079 | 58.9608 | 2.736 | 59.0242 | 96.6301 | 4.0733 | 3.5276 | 2.6349 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE - QP5 | Condutor | 10 | 10 | 12.3 | 25 | 21.2052 | 0.984 | 21.228 | 54.2238 | 42.4104 | 1.968 | 42.456 | 80.0619 | 4.6956 | 4.0665 | 3.1802 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE - QP6 | Condutor | 70 | 35 | 10.7 | 80 | 2.6353 | 0.856 | 2.7708 | 35.7666 | 7.9058 | 1.712 | 8.089 | 45.6949 | 7.1187 | 6.165 | 5.572 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P4D 25kA | TM80D
| QGE - QP7 | Condutor | 70 | 35 | 4.16 | 80 | 1.0245 | 0.3328 | 1.0772 | 34.073 | 3.0736 | 0.6656 | 3.1449 | 40.7507 | 7.4725 | 6.4714 | 6.248 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P4D 25kA | TM80D
| QGE - QP8 | Condutor | 10 | 10 | 8.4 | 25 | 14.4816 | 0.672 | 14.4972 | 47.493 | 28.9632 | 1.344 | 28.9944 | 66.6002 | 5.361 | 4.6428 | 3.823 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE - QP9 | Condutor | 16 | 16 | 13.6 | 32 | 14.654 | 1.088 | 14.6943 | 47.6901 | 29.308 | 2.176 | 29.3887 | 66.9945 | 5.3389 | 4.6236 | 3.8005 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM32D
| QGE - QP10 | Condutor | 16 | 16 | 18.8 | 32 | 20.257 | 1.504 | 20.3128 | 53.3085 | 40.514 | 3.008 | 40.6255 | 78.2314 | 4.7762 | 4.1363 | 3.2546 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM32D
| QGE - QP11 | Condutor | 16 | 16 | 32 | 32 | 34.48 | 2.56 | 34.5749 | 67.5707 | 68.96 | 5.12 | 69.1498 | 106.7557 | 3.7681 | 3.2632 | 2.385 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM32D
| QP11-Compressor | Condutor | 6 | 6 | 7 | 25 | 20.1133 | 0.56 | 20.1211 | 87.6918 | 40.2267 | 1.12 | 40.2423 | 146.9979 | 2.9035 | 2.5145 | 1.7321 | 10 | TRUE | IC60N D 32A 10kA 4P
| QGE - QP12 | Condutor | 10 | 6 | 35.8 | 25 | 61.7192 | 2.864 | 61.7856 | 94.7814 | 164.5845 | 5.728 | 164.6842 | 202.29 | 2.6863 | 2.3264 | 1.2586 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 4P3D 25kA | TM25D
| QGE-UPS | Condutor | 70 | 35 | 1 | 80 | 0.24629 | 0.08 | 0.25895 | 33.2547 | 0.73886 | 0.16 | 0.75598 | 38.3618 | 7.6564 | 6.6306 | 6.6371 | 25 | TRUE | Compact NSX100B 2P 25kA | TM80D
|  |  | IK2.min - Curto-circuitos bifásicos mínimos | [9 empty] | IK1.min - Curto-circuitos monofásicos mínimos
| Localização |  | R2.max (mW) | X2.max (mW) | Z2.max (mW) | Z2.acum (mW) | Ik2.min (kA) | tft.2 (s) | Ik2.min/Ir | tc2 (s) | tc2 < tft2 | tc2 ≤ 5 s | R1.max (mW) | X1.max (mW) | Z1.max (mW) | Z1.acum (mW) | Ik1.min (kA) | tft.1 (s) | Ik1.min/Ir | tc1(s) | tc < tft | tc ≤ 5 s
| Terminais do Transformador | Rede a montante | 0.070207 | 0.70207 | 0.7056 | 0.7056 | 565.4762 | [5 empty] | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.3528 | 652.9557
|  | Transformador | 17.4989 | 53.6256 | 56.448 | 57.1536 | 6.9812 | [5 empty] | 8.7494 | 26.8128 | 28.224 | 28.5768 | 8.0612
| QGBT - QGE | Condutor | 8.027 | 5.28 | 9.6079 | 66.7615 | 5.9765 | 19.5939 | 23.906 | 0.08 | TRUE | TRUE | 8.9635 | 5.28 | 10.403 | 38.9798 | 5.9098 | 8.5199 | 23.6392 | 0.08 | TRUE | TRUE
|  | Disjuntor | 0 | 0.3 | 0.3 | 67.0615 | 5.9498 | [5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 39.1298 | 5.8871
|  | Barramento | 0.00018 | 0.432 | 0.432 | 67.4935 | 5.9117 | [5 empty] | 9e-05 | 0.216 | 0.216 | 39.3458 | 5.8548
| QGE - Tomadas trifásicas | Condutor | 648 | 5.76 | 648.0256 | 715.5191 | 0.55764 | 0.26581 | 34.8523 | 0.01 | TRUE | TRUE | 648 | 5.76 | 648.0256 | 687.3714 | 0.33514 | 0.73593 | 20.946 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - Tomadas mono | Condutor | 666 | 5.92 | 666.0263 | 733.5198 | 0.54395 | 0.27935 | 33.997 | 0.01 | TRUE | TRUE | 666 | 5.92 | 666.0263 | 705.3721 | 0.32658 | 0.77498 | 20.4115 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP1 | Condutor | 13.65 | 5.824 | 14.8405 | 82.334 | 4.8461 | 8.1091 | 38.7689 | 0.01 | TRUE | TRUE | 18.525 | 5.824 | 19.4189 | 58.7648 | 3.9201 | 6.5204 | 31.3607 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 -ESG-618 | Condutor | 104.0625 | 1.48 | 104.073 | 171.5665 | 2.3256 | 0.039123 | 232.5629 | 0.01 | TRUE | TRUE | 104.0625 | 1.48 | 104.073 | 143.4189 | 1.6062 | 0.12682 | 160.6224 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - Microcut 8371 | Condutor | 163.125 | 2.32 | 163.1415 | 230.635 | 1.73 | 0.0707 | 173.0006 | 0.01 | TRUE | TRUE | 163.125 | 2.32 | 163.1415 | 202.4873 | 1.1377 | 0.25279 | 113.7665 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - Microcut 1500 | Condutor | 227.8125 | 3.24 | 227.8355 | 295.329 | 1.351 | 0.11593 | 135.1035 | 0.01 | TRUE | TRUE | 227.8125 | 3.24 | 227.8355 | 267.1814 | 0.8622 | 0.44013 | 86.2196 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - Microcut 1440E | Condutor | 261.5625 | 3.72 | 261.589 | 329.0824 | 1.2125 | 0.14394 | 121.2462 | 0.01 | TRUE | TRUE | 261.5625 | 3.72 | 261.589 | 300.9348 | 0.76549 | 0.55836 | 76.5491 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - Microcut 5600B | Condutor | 348.1875 | 4.952 | 348.2227 | 415.7162 | 0.95979 | 0.2297 | 95.9789 | 0.01 | TRUE | TRUE | 348.1875 | 4.952 | 348.2227 | 387.5685 | 0.59438 | 0.92611 | 59.4379 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - Iluminação | Condutor | 666 | 5.92 | 666.0263 | 748.3603 | 0.53317 | 0.29077 | 53.3166 | 0.01 | TRUE | TRUE | 666 | 5.92 | 666.0263 | 724.7911 | 0.31783 | 1.2652 | 31.7833 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QP1 - CNC | Condutor | 135.9 | 4.832 | 135.9859 | 203.4794 | 1.9609 | 2.1497 | 78.4355 | 0.01 | TRUE | TRUE | 135.9 | 4.832 | 135.9859 | 175.3317 | 1.3139 | 1.1846 | 52.5547 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP3 | Condutor | 115.2 | 4.096 | 115.2728 | 182.7663 | 2.1831 | 0.27749 | 87.3246 | 0.01 | TRUE | TRUE | 115.2 | 4.096 | 115.2728 | 154.6186 | 1.4899 | 0.92124 | 59.5951 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP4 | Condutor | 76.95 | 2.736 | 76.9986 | 144.4921 | 2.7614 | 0.17344 | 110.4559 | 0.01 | TRUE | TRUE | 76.95 | 2.736 | 76.9986 | 116.3445 | 1.98 | 0.5216 | 79.2003 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP5 | Condutor | 55.35 | 1.968 | 55.385 | 122.8785 | 3.2471 | 0.12543 | 129.8844 | 0.01 | TRUE | TRUE | 55.35 | 1.968 | 55.385 | 94.7308 | 2.4318 | 0.3458 | 97.2705 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP6 | Condutor | 6.8786 | 1.712 | 7.0884 | 74.5819 | 5.3498 | 0.046208 | 66.8728 | 0.01 | TRUE | TRUE | 10.3179 | 1.712 | 10.4589 | 49.8048 | 4.6253 | 1.1709 | 57.8165 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP7 | Condutor | 2.6743 | 0.6656 | 2.7559 | 70.2494 | 5.6798 | 2.0088 | 70.9971 | 0.01 | TRUE | TRUE | 4.0114 | 0.6656 | 4.0663 | 43.4121 | 5.3064 | 0.88962 | 66.3302 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP8 | Condutor | 37.8 | 1.344 | 37.8239 | 105.3174 | 3.7885 | 4.5149 | 151.5419 | 0.01 | TRUE | TRUE | 37.8 | 1.344 | 37.8239 | 77.1697 | 2.9851 | 0.22948 | 119.4058 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP9 | Condutor | 38.25 | 2.176 | 38.3118 | 105.8053 | 3.7711 | 0.092996 | 117.8461 | 0.01 | TRUE | TRUE | 38.25 | 2.176 | 38.3118 | 77.6577 | 2.9664 | 0.59492 | 92.6996 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP10 | Condutor | 52.875 | 3.008 | 52.9605 | 120.454 | 3.3125 | 0.30855 | 103.5146 | 0.01 | TRUE | TRUE | 52.875 | 3.008 | 52.9605 | 92.3063 | 2.4956 | 0.84052 | 77.9886 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP11 | Condutor | 90 | 5.12 | 90.1455 | 157.639 | 2.5311 | 0.52847 | 79.0969 | 0.01 | TRUE | TRUE | 90 | 5.12 | 90.1455 | 129.4913 | 1.779 | 1.6541 | 55.5932 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE-Compressor | Condutor | 52.5 | 1.12 | 52.5119 | 210.151 | 1.8986 | 0.93919 | 75.9454 | 0.01 | TRUE | TRUE | 52.5 | 1.12 | 52.5119 | 91.8578 | 2.5078 | 0.11705 | 100.3128 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE - QP12 | Condutor | 161.1 | 5.728 | 161.2018 | 228.6953 | 1.7447 | 0.15641 | 69.7872 | 0.01 | TRUE | TRUE | 214.8 | 5.728 | 214.8764 | 254.2222 | 0.90615 | 0.89656 | 36.2459 | 0.01 | TRUE | TRUE
| QGE-UPS | Condutor | 0.64286 | 0.16 | 0.66247 | 68.156 | 5.8542 | 0.038588 | 73.1778 | 0.01 | TRUE | TRUE | 0.96429 | 0.16 | 0.97747 | 40.3233 | 5.7129 | 0.76753 | 71.4112 | 0.01 | TRUE | TRUE
Curto -Circuito

## Barramento
Quadro | Ib | IK3max | Temperatura ambiente (ºc) | Coeficiente de temperatura | IP | Iz_min | Material | Barramento (mm2) | I suportado pelo barramento
Q.G.E. | 213.6606 | 7.803 | 40 | 0.87 | 54 | 245.5869 | Cobre não pintado | 60*5 | 825
Q.G.1 | 106.9309 | 6.5316 | 40 | 0.87 | 54 | 122.9091 | Cobre não pintado | 40*2 | 600
Q.G.2 | 11.091 | 2.9913 | 40 | 0.87 | 54 | 12.7482 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.3 | 9.051 | 3.299 | 40 | 0.87 | 54 | 10.4034 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.4 | 9.051 | 4.0733 | 40 | 0.87 | 54 | 10.4034 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.5 | 9.051 | 4.6956 | 40 | 0.87 | 54 | 10.4034 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.6 | 37.438 | 7.1187 | 40 | 0.87 | 54 | 43.0322 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.7 | 49.5237 | 7.4725 | 40 | 0.87 | 54 | 56.9238 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.8 | 10.6445 | 5.361 | 40 | 0.87 | 54 | 12.235 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.9 | 30.0789 | 5.3389 | 40 | 0.87 | 54 | 34.5734 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.10 | 30.0789 | 4.7762 | 40 | 0.87 | 54 | 34.5734 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.11 | 27.9847 | 3.7681 | 40 | 0.87 | 54 | 32.1663 | Cobre não pintado | 12*2 | 110
Q.G.12 | 6.098 | 2.6863 | 40 | 0.87 | 54 | 7.0092 | Cobre não pintado | 12*2 | 110

## Centro de cargas
Cargas | I (A) | x (m) | y (m)
QP1 | 574.9969 | 20 | 14 | = | 6411558.596 | (m.A2)
QP2 | 13.1138 | 14 | 17
QP3 | 13.1138 | 7 | 17
QP4 | 13.1138 | 1 | 17 | = | 4686992.8551 | (m.A2)
QP5 | 13.1138 | -6 | 17
QP6 | 51.8665 | -13 | 17
QP7 | 79.6699 | -14 | 6 | = | 345700.4654 | (A²)
QP8 | 15.8851 | -14 | 0.5
QP9 | 49.6841 | -15 | -5
QP10 | 49.6841 | -15 | -9
QP11 | 7.5713 | -16 | -15 |  |  |  | = | 18.5466 | + | 13.558 | (m)
QP12 | 10.3426 | -12 | -18

## Centro de cargas oficina
Cargas | I (A) | x (m) | y (m)
Tomadas Monofásicas | 32 | 0 | 0 | = | -235124.4062 | (m.A2)
Tomadas Trifásicas | 556.5217 | 0 | 0
Iluminação | 2.3345 | 0 | 0
ESG-618 | 0.65607 | 2 | 2 | = | 188225.3981 | (m.A2)
Microcut 8371 | 2.6243 | -3 | -6
Microcut 1500 | 4.8799 | 3 | 6
Microcut 1440E | 2.6243 | 3 | -6 | = | 357824.0253 | (A²)
Microcut 5600B | 1.3881 | -3 | 6
CNC | 216.8829 | -5 | 4
[7 empty] | = | -0.6571 | + | 0.52603 | (m)