## i_arr
Corrente de dimensionamento da canalização de alimentação de motor trifásico
| Potência mecânica | P | kW | 30
| Tensão entre fases | U | V | 400
| Rendimento | h | % | 0.88
| cos j | cos j | - | 0.85
| Ia/I | n | - | 7
| Potência elétrica | Pe | kW | 34.0909
| Corrente | I | A | 57.8894
| Corrente de arranque | Ia | A | 405.2258
| Corrente de serviço | IB | A | 192.9647
Secção 553.2 das RTIEBT
Corrente de arranque típica entre 6 e 7x a corrente nominal

## dis_dom
CORRENTES ESTIPULADAS E CONVENCIONAIS DE DISJUNTORES DO TIPO DOMÉSTICO (EN 60898)
Corrente Estipulada | Corrente Convencional de não funcionamento | Corrente Convencional de funcionamento
In (A) | Inf (A) = 1,13In | I2 (A) = 1,45In
10 | 11.3 | 14.5
16 | 18.08 | 23.2
20 | 22.6 | 29
25 | 28.25 | 36.25
32 | 36.16 | 46.4
40 | 45.2 | 58
50 | 56.5 | 72.5
63 | 71.19 | 91.35
80 | 90.4 | 116
100 | 113 | 145
125 | 141.25 | 181.25

## dis_fusiveisgg
CORRENTES ESTIPULADAS E CONVENCIONAIS DE FUSÍVEIS gG (EN 60269-2)
Corrente Estipulada | Corrente Convencional de não funcionamento | Corrente Convencional de funcionamento
In (A) | Inf (A) | I2 (A)
2 | 3.2812 | 4.2
4 | 6.5625 | 8.4
6 | 8.9062 | 11.4
8 | 11.875 | 15.2
10 | 14.8438 | 19
12 | 17.8125 | 22.8
16 | 20 | 30.4
20 | 25 | 32
25 | 31.25 | 40
32 | 40 | 51.2
40 | 50 | 64
50 | 62.5 | 80
63 | 78.75 | 100.8
80 | 100 | 128
100 | 125 | 160
125 | 156.25 | 200
160 | 200 | 256
200 | 250 | 320
250 | 312.5 | 400
315 | 393.75 | 504
400 | 500 | 640
500 | 625 | 800
630 | 787.5 | 1008
800 | 1000 | 1280
1000 | 1250 | 1600

## resistividades
RESISTIVIDADES
| Condutor |  |  | Cobre | Alumínio
| Resistividade a 20 oC | r20 | W.mm2/m | 0.017241 | 0.028264
| Coeficiente | a | oC | 0.00393 | 0.00403
QUEDAS DE TENSÃO
| Isolante |  |  | PVC | XLPE/EPR
| Temperatura máxima DU | qmax | oC | 70 | 90
| Resistividade para DU |  |  | Cobre | Alumínio
| PVC |  | W.mm2/m | 0.020629 | 0.033959
| XLPE/EPR |  | W.mm2/m | 0.021984 | 0.036237
CURTO-CIRCUITOS MÍNIMOS
| Isolante |  |  | PVC | XLPE/EPR
| Temperatura máxima c.c. | qmax | oC | 70 | 90
| Resistividade para cc |  |  | Cobre | Alumínio
| PVC |  | W.mm2/m | 0.020629 | 0.033959
| XLPE/EPR |  | W.mm2/m | 0.021984 | 0.036237
CURTO-CIRCUITOS MÁXIMOS
| Isolante |  |  | PVC | XLPE/EPR
| Temperatura máxima c.c. | qmax | oC | 20 | 20
| Resistividade para cc |  |  | Cobre | Alumínio
| PVC |  | W.mm2/m | 0.017241 | 0.028264
| XLPE/EPR |  | W.mm2/m | 0.017241 | 0.028264

## airo4
Disjuntor
Dados Máquina
|  | Potência de serviço | kW | 212
|  | Factor de simultaneidade | % | 77
|  | Factor de potência | - | 0.98
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 50
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.245
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 1000
|  | Ik3.máx | kA | 34.0018
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | XV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Monocondutor
|  | Modo instalação | - | Condutas enterradas
|  | Tipo de colocação | - | triângulo
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 3
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 45
|  | Temperatura do solo | ºC | 30
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | 1.2
| IB | Corrente de serviço | A | 240.4251
|  | Referência do modo de instalação | - | 61 | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | D | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura do solo | - | 0.93 | Quadro 52-D2
|  | Resistividade térmica do solo | - | 0.94 | Quadro 52-E6
|  | Colocação dentro de tubo | - | 0.8 | Quadro 52-C30
|  | Factor de correcção total | - | 0.69936
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 250
|  | Ir - Regulação térmica | A | 244
|  | Im - Regulação magnética | A | 2500
|  | Factor multiplicativo I2 | - | 1.3 | Disj. Industrial
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 317.2
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 36 | Fabricante
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
Cabo
|  | Iz_min - Corrente admissível mínima sem FC | A | 348.8904
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 150 | Quadro 52-C30
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 150 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 387 | Quadro 52-C11
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 270.6523
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 392.4459
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= In | ? | OK!
|  | Condição: In <= Iz | ? | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 1.918
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 0.8305%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Za - Impedância da rede a montante | mW | 6.775
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 14.656
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 14.656
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 8
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 23.4723
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 30.2473
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 9814.2493
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 13191.2623
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 9814.2493
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5
|  | I / Ir | - | 40.2223
|  | tft1 - tempo de fadiga térmica (IK1) | s | 4.7768
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 0.01 | Curva fabricante
|  | Condição: Ik3.max <= Ics | ? | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 23.4723
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | Quadro 41A
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 2500
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 58.6807
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | OK!
Resumo
NSX250F 3P3D TM250D, I'r = 250 A; Im = 2.500 A
4 x XV 1x150 0,6/1kV
Note on E22: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E23: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## exemplo_SST
Disjuntor
BALANÇO DE POTÊNCIA
Novo Secador Sem Tensão
Dados Máquina
|  | Potência de Aparente | kVA | 268.7756
|  | Factor de potência | - | 0.87098 |  |  |  |  | Ventil. | D.Axial | Foulard | Tipo 4 | Tipo 5
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400 |  |  | Potência nominal | kW | 18.5 | 15 | 15
|  | Comprimento | m | 90 |  |  | Rendimento estimado | % | 90% | 89.5% | 89.5%
|  | Scc, potência de curto-circuito da rede a montante | MVA | 500 |  |  | Fator de potência | - | 0.88 | 0.82 | 0.82
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.5 |  |  | Quantidade | - | 10 | 1 | 1
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 1000 |  |  | Fator de utilização - ku | - | 0.96 | 0.97 | 0.97
|  | Número de transformadores | transf | 2 |  |  | Fator de simultaneidade - ks | - | 0.97 | 0.97 | 0.97
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1 |  |  | Fator de evolução de cargas - ke | - | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05 |  |  | POTÊNCIA APARENTE | kVA | 228.3909 | 20.1924 | 20.1924
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05 |  |  | POTÊNCIA APARENTE TOTAL | kVA | 268.7756
|  | Regime de neutro | - | TN-C
| Dados cabo | [5 empty] | Intensidade de Corrente | A | 387.9442
|  | Tipo de cabo | - | XV |  |  | Fator de potência médio | - | 0.87098
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A [523]
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Monocondutor
|  | Modo instalação | - | Enterrado | Enterrado e calha metálica perfurada, 3 condut.
|  | Tipo de colocação | - | -
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 2
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | -
|  | Temperatura do solo | ºC | 45
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | -
| IB | Corrente de serviço | A | 387.9442
|  | Referência do modo de instalação | - | 61 | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | D | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura solo | - | 0.89 | Quadro 52-D2
|  | Agrupamento de cabos | - | 0.72 | Quadro 52-E2
|  | Factor de correcção total | - | 0.6408
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 400
|  | Ir - Regulação térmica | A | 390 | Correção temp.
|  | Im - Regulação magnética | A | 4800
|  | Factor multiplicativo I2 | - | 1.3 | Disj. Industrial
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 507
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 70 | Fabricante
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
1.ª iteração
Cabo
|  | Iz_min - Corrente admissível mínima (Ir) | A | 608.6142
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 240 | Quadro 52-C30 | 2x120
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 240 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 686 | Quadro 52-C30
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 439.5888
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 637.4038
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= Ir | ? | OK!
|  | Condição: Ir <= Iz | ? | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 4.1579
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 1.8%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 0.3528
|  | Ztransf_max - Impedância transformador máxima | mW | 7.938
|  | Ztransf_min - Impedância transformador mínima | mW | 3.969
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 16.488
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 16.488
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 14.4
|  | Zcabo1 - Impedância do cabo (Ik1.min) | mW | 21.891
|  | Zcabo2 - Impedância do cabo (Ik2.min) | mW | 21.891
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 30.1818
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 30.1818
|  | Zcc3 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik3.max) | mW | 4.3218
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 7632.5158
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 13219.9051
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 7632.5158
|  | Ik3.max - Corrente de curto-circuito trifásica máxima | kA | 58.9133
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5
|  | I / Ir | - | 19.5706
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 20.219
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 0.05 | Curva fabricante
|  | Condição: Icc.max <= Ics | ? | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - Impedância da malha de defeito máxima | mW | 30.1818
|  | ta - Tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 4400
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 132.7997
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | OK!
Resumo
NSX400H 3P3D Micrologic 2.3; I'r = 400 A; Im = 12x400 A
4 x 2 x XV1x120 0,6/1kV
Note on E22: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E23: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## bal_pot
Balanço de potência industrial
|  | Us = | 230.9401 | V
|  | Uc = | 400 | V
Saída 3 - Escritório
BALANÇO DE POTÊNCIA MONOFÁSICO
|  | Designação | Obs | Pinst (kW) | cos j | Ku | Ks | P (kW) | Q (kVAr)
|  | Tomadas | 3x(10x16) | 110.8513 | 1 | 1 | 0.2 | 22.1703 | 0
|  | Aquecimento | 12x1kW | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0
|  | Iluminação | 6x16lum (2x36W)+25% | 8.64 | 0.6 | 1 | 1 | 8.64 | 11.52
|  | TOTAL | [5 empty] | 42.8103 | 11.52 |  |  | Ib (A) | cos j
[12 empty] | 93.9475 | 0.9692
BALANÇO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO
|  | Designação | Obs | Pinst (kW) | cos j | Ku | Ks | Pu (kW) | Qu (kVAr)
|  | Aquecimento | 6 kW | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |  | Ptotal (kW) | Qtotal (kVAr) | Stotal (kVA)
|  | UPS | Iamont=18A | 11.8472 | 0.95 | 1 | 1 | 11.8472 | 3.894 |  | 60.6575 | 15.414 | 62.5853 | Sem perdas
|  | TOTAL | [5 empty] | 17.8472 | 3.894 |  | 63.0838 | 16.0306 | 65.0887 | Com perdas
Considerando as cargas das saídas monofásicas repartidas sobre as 3 fases de forma equilibrada na saída do transformador.
Saída 4 - Estação de bombagem
|  | Motor | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) | Ib(A)
|  | M1 | 11 | 0.87 | 0.86 | 1 | 12.6437 | 7.5023 | 14.702 | 21.2204
|  | M2 | 22 | 0.89 | 0.86 | 1 | 24.7191 | 14.6675 | 28.7431 | 41.4872
|  | M3 | 37 | 0.9 | 0.86 | 1 | 41.1111 | 24.3939 | 47.8036 | 68.9986 | Ib (A) | cos j | In
|  | TOTAL |  |  |  |  | 78.4739 | 46.5637 | 91.2487 |  | 131.7062 | 0.86 | 160
Saída 5 - Ventilador - extrator
|  |  | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  | 75 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 65.2174 | 36.9604 | 74.9625 |  | 108.1991 | 0.87 | 125
Saída 6 - Ponte rolante
|  |  | Pn (kW) | h | cos j | Ku | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  | 110 | 0.93 | 0.87 | 1 | 118.2796 | 0 | 118.2796 |  | 170.7219 | 1 | 200
Saída 7 - Oficina
|  |  |  | Stotal (kVA) | Ks | cos j | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVAr) |  | Ib (A) | cos j | In
|  |  |  | 340 | 0.8 | 0.8 | 217.6 | 163.2 | 272 |  | 392.5982 | 0.8 | 400
QGBT
|  | Carga | Saída | P (kW) | Q (kW) | S (kVA) | Ib (A) | In (A)
|  | Escritório | 3 | 63.0838 | 16.0306 | 65.0887 | 93.9475 | 100
|  | Estação de bombagem | 4 | 78.4739 | 46.5637 | 91.2487 | 131.7062 | 160
|  | Extrator | 5 | 65.2174 | 36.9604 | 74.9625 | 108.1991 | 125
|  | Ponte rolante | 6 | 118.2796 | 0 | 118.2796 | 170.7219 | 200
|  | Oficina | 7 | 217.6 | 163.2 | 272 | 392.5982 | 400 |  | Reserva | Sc (kVA) | Sn (kVA) | IB (A) | cos j
|  | TOTAL (QGBT) | - | 542.6546 | 262.7546 | 621.5795 | 897.1728 | 1000 |  | 70% | 887.9707 | 1000 | 1281.6754 | 0.87303

## perg1a4
1. Queda de tensão da saída 5
| Queda de tensão | u | V | 6.6741
| Queda de tensão | Du | % | 2.902% | [6 empty] | b
| Tensão simples | U | V | 230 | [5 empty] | Trifásico equilibrado | 1
| Sistema | b | mono, tri? | 1 | [5 empty] | Monofásico ou trifásico desequilibrado | 2
| Resistividade | r1 | W.mm2/m | 0.0225
| Comprimento | L | m | 75 | [6 empty] | r1
| Secção | S | mm2 | 25 | [5 empty] | Cobre | 0.0225
| Fator de potência | cos j | - | 0.87 | [5 empty] | Alumínio | 0.036
| Reatância linear | l | mW/m | 0.08
| Corrente de serviço | IB | A | 108.1991 |  |  |  | Quadro 52O |  | Iluminação | Outros
[9 empty] | Alimentação BT | 3% | 5%
[9 empty] | Alimentação MT/BT | 6% | 8%
2. Intensidade estipulada de fusível gG
Fusível gG
LSVAV 4x95 mm2
[11 empty] | MR |  | In
| Isolamento | - |  | PVC | Anexo IIB |  |  |  | PVC |  | A |  | 2
| Condutor |  |  | Alumínio | Anexo IIB |  |  |  | XLPE, EPR |  | A2 |  | 4
| Método de referência | - |  | D | Quadro 52H | [5 empty] | B |  | 6
| Condutores carregados | cond |  | 3 |  |  |  |  | Cobre |  | B2 |  | 8
| Corrente admissível | Iz | A | 197 | Quadro 52-C30 |  |  |  | Alumínio |  | C |  | 10
| Fator de correção 52-D1 | FC1 |  | 1 | Quadro 52-D1 | [5 empty] | D |  | 12
| Fator de correção 52-D2 | FC2 |  | 0.95 | Quadro 52-D2 | [5 empty] | E |  | 16
| Fator de correção 52-E1 | FC3 |  | 1 | Quadro 52-E1 | [5 empty] | F |  | 20
| Fator de correção 52-E2 | FC4 |  | 1 | Quadro 52-E2 | [5 empty] | G |  | 25
| Fator de correção 52-E3 | FC5 |  | 1 | Quadro 52-E3 |  |  |  | k2 |  |  |  | 32
| Fator de correção 52-E4 | FC6 |  | 1 | Quadro 52-E4 |  |  | Disjuntor modular | 1.45 |  |  |  | 40
| Fator de correção 52-E5 | FC7 |  | 1 | Quadro 52-E5 |  |  | Disjuntor outros | 1.3 |  |  |  | 50
| Fator de correção total | FC.total |  | 0.95 |  |  |  | Fusível (In >= 16 A) | 1.6 |  |  |  | 63
| Corrente admissível corrigida | I'z | A | 187.15 |  |  |  | Fusível (4 < In< 16 A) | 1.9 |  |  |  | 80
| Corrente estipulada do fusível | In | A | 160 |  |  |  | Fusível (In <= 4 A) | 2.1 |  |  |  | 100
| Condição In <= I'z? | In <= I'z | ? | OK! | [8 empty] | 125
| Relação entre I2 e In | k2 | - | 1.6 | [8 empty] | 160
| Corrente convencional de funcionamento | I2 | A | 256 | [8 empty] | 200
| Valor limite térmico da canalização | 1,45xI'z | A | 271.3675 | [8 empty] | 250
| Condição I2 <= 1.45.I'z | I2 <= 1.45.I'z | ? | OK! | [8 empty] | 315
| RESPOSTA: | In | A | 160 | [8 empty] | 400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
3. Seções mínimas | [12 empty] | Iz.min=Ir/FC.t
CABO | MODO DE COLOCAÇÃO | Método de Referência | FC 52-D1 | FC 52-D2 | FC 52-E1 | FC 52-E2 | FC 52-E6 | FC.t | IB (A) | In (A) | Regulaç. | Ir (A) | Iz.min (A) | Quadro 52-C | Iz (A) | Sfase (mm2) | IB <= Ir? | Ir <= I'z? | I2 <= 1,45.I'z? | Regulações disparador eletrónico
C1 | Mono condutores, Cu, XLPE, Colocação em trevo, só em caminho de cabos perfurados,T=35°C | F | 0.96 | 1 | 0.77 | 1 | 1 | 0.7392 | 1281.6754 | 1600 | 0.81 | 1296 | 1753.2468 | C11 | 1776 | 4x150 | OK! | OK! | OK! | Io | Ir
C2 | Mono condutores, Cu, XLPE, Colocação em trevo, só em caminho de cabos perfurados,T=35°C | F | 0.96 | 1 | 0.77 | 1 | 1 | 0.7392 | 1281.6754 | 1600 | 0.81 | 1296 | 1753.2468 | C11 | 1776 | 4x150 | OK! | OK! | OK! | 1 | 1
C3 | Multi condutor, Cu, XLPE, só Em caleira fechada, T=30°C | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9475 | 100 | 1 | 100 | 100 | C4 | 117 | 25 | OK! | OK! | OK! | 0.9 | 0.98
C4 | Multi condutor, Cu, XLPE, só suspenso, T=30°C | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.7062 | 160 | 0.9 | 144 | 144 | C11 | 158 | 35 | OK! | OK! | OK! | 0.8 | 0.95
C5 | Multi condutor Cu, XLPE, em conduta enterrada,solo húm., T=25°C | D | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1.13 | 1.0848 | 108.1991 | 125 | 0.9 | 112.5 | 103.7058 | C30 | 113 | 16 | OK! | OK! | OK! | 0.7 | 0.93
C6 | Mono condutor, Cu, XLPE, sobre Escadas de cabos com 2 outros circuitos, T=40°C | F | 0.91 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.7462 | 170.7219 | 200 | 0.855 | 171 | 229.1611 | C11 | 279 | 70 | OK! | OK! | OK! | 0.63 | 0.9
C7 | monocondutor, Al, PVC, em trevo, só sobre caminho de cabo perfurado, T=30°C | F | 0.87 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 0.7656 | 392.5982 | 400 | 1 | 400 | 522.466 | C10 | 548 | 2x150 | OK! | OK! | OK! | 0.5 | 0.88
C41 | 3 circuitos, cabos multi condutores, Cu, PVC, caminho de cabo perf, T=30°C | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 21.2204 | 25 | 1 | 25 | 30.4878 | C9 | 34 | 4 | OK! | OK! | OK! |  | 0.85
C42 |  | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 41.4872 | 50 | 0.9 | 45 | 54.878 | C9 | 60 | 10 | OK! | OK! | OK! |  | 0.8
C43 |  | E | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0.82 | 68.9986 | 80 | 0.9 | 72 | 87.8049 | C9 | 101 | 25 | OK! | OK! | OK!
4. Queda de tensão
| Cabo |  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C41 | C42 | C43
| Tensão simples | U | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Sistema | b | mono, tri? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Resistividade | r1 | W.mm2/m | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.036 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225
| Comprimento | L | m | 10 | 10 | 10 | 320 | 75 | 72 | 25 | 15 | 20 | 20
| Secção | S | mm2 | 600 | 600 | 25 | 35 | 16 | 70 | 300 | 4 | 10 | 25
| Fator de potência | cos j | - | 0.87303 | 0.87303 | 0.9692 | 0.86 | 0.87 | 1 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.86
| Reatância linear | l | mW/m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Corrente de serviço | IB | A | 1281.6754 | 1281.6754 | 93.9475 | 131.7062 | 108.1991 | 170.7219 | 392.5982 | 21.2204 | 41.4872 | 68.9986
| Queda de tensão máxima | Du.max | % | bar: C1 to C43
| Queda de tensão (antes) | u | V | 0.91963 | 0.91963 | 2.5956 | 25.9409 | 11.1678 | 4.8706 | 2.333 | 28.4133 | 28.4999 | 27.9849
| Queda de tensão (antes) | Du | % | 0.3998% | 0.3998% | 1.129% | 11.28% | 4.856% | 2.118% | 1.014% | 12.35% | 12.39% | 12.17%
| Nova Secção (mm2) | S | mm2 | 600 | 600 | 25 | 70 | 16 | 70 | 300 | 6 | 16 | 25
| Queda de tensão (depois) | u | V | 0.91963 | 0.91963 | 2.5956 | 14.2905 | 11.1678 | 4.8706 | 2.333 | 16.2497 | 16.2475 | 16.3346
| Queda de tensão (depois) | Du | % | 0.3998% | 0.3998% | 1.129% | 6.213% | 4.856% | 2.118% | 1.014% | 7.065% | 7.064% | 7.102%

## perg5
Valores em mW
[5 empty] | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3.max
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
[5 empty] | Ra = 0,1.Xa | Xa = 0,995.Za | Za = (m.Un)^2/Scc
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
|  |  | Zt | Transformador | Rt = 0,31.Zt | Xt = 0,95.Zt | Zt = (mUn)^2.Ucc/(Sn.100)
[5 empty] | 4.1013 | 12.5685 | 13.23 | 4.1364 | 12.9195 | 13.5656 | 18.769
|  |  | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | Rc1 = r.L/S | Xc1 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc1^2+Xc1^2)
[5 empty] | 0.15625 | 0.13333 | 0.20541 | 4.2927 | 13.0529 | 13.7406 | 18.5299
|  |  | Zd1 | Disjuntor1 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.2927 | 13.2029 | 13.8832 | 18.3396
|  |  | Zb | Barramento | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
[5 empty] | 0.225 | 0.75 | 0.78302 | 4.5177 | 13.9529 | 14.666 | 17.3607
|  |  | Zd2 | Disjuntor2 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.5177 | 14.1029 | 14.8088 | 17.1933
|  |  | Zcabo2 | Cabo QGBT-D1 | Rc2 = r.L/S | Xc2 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc2^2+Xc2^2)
[5 empty] | 23.6842 | 8 | 24.9988 | 28.2019 | 22.1029 | 35.8313 | 7.1058
Cmax | - | 1.05
Scc | MVA | 500
m | - | 1.05 |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3.max
Un | V | 400 |  |  | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
Sn | kVA | 800 | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
Ucc | % | 6 | Zt | Transformador | 4.1013 | 12.5685 | 13.23 | 4.1364 | 12.9195 | 13.5656 | 18.769
rcu | W.mm2/m | 0.0225 | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | 0.15625 | 0.13333 | 0.20541 | 4.2927 | 13.0529 | 13.7406 | 18.5299
ral | W.mm2/m | 0.036 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.2927 | 13.2029 | 13.8832 | 18.3396
L.C1 | m | 5 | Zb | Barramento | 0.225 | 0.75 | 0.78302 | 4.5177 | 13.9529 | 14.666 | 17.3607
S.C1 | mm2 | 720 | Zd2 | Disjuntor2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4.5177 | 14.1029 | 14.8088 | 17.1933
L.b | m | 5 | Zcabo2 | Cabo QGBT-D1 | 23.6842 | 8 | 24.9988 | 28.2019 | 22.1029 | 35.8313 | 7.1058
S.b | mm2 | 500
L.C2 | m | 100
S.C2 | mm2 | 95

## perg6
Valores em mW
[5 empty] | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3.max
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
[5 empty] | Ra = 0,1.Xa | Xa = 0,995.Za | Za = (m.Un)^2/Scc
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
Saída Q41 |  |  | Zt | Transformador | Rt = 0,31.Zt | Xt = 0,95.Zt | Zt = (mUn)^2.Ucc/(Sn.100)
[5 empty] | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
|  |  | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | Rc1 = r.L/S/2 | Xc1 = 0,085.L | Zc1 = raizq(Rc1^2+Xc1^2)
|  |  | 1//2 |  | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
|  |  | Zd1 | Disjuntor1 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
|  |  | d1//d2 |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
|  |  | Zb1 | Barramento1 | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
|  |  |  | 2x100x10, 5m | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
|  |  | Zd4 | Disjuntor4 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
[5 empty] | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
|  |  | Zcabo4 | Cabo Q4-Q40 | Rc4 = r.L/S | Xc4 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc4^2+Xc4^2)
[5 empty] | 102.8571 | 25.6 | 105.9951 | 104.5031 | 31.2218 | 109.0674 | 2.3344
Cmax | - | 1.05
Scc | MVA | 500 | Zb2 | Barramento2 | Rb = r.L/S | Xb = 0,15 mW/m | Zb = raizq(Rb^2+Xb^2)
m | - | 1.05 |  | 1x15x3, 3m | 1.5 | 0.45 | 1.566 | 106.0031 | 31.6718 | 110.6334 | 2.3014
Un | V | 400
Sn | kVA | 2000 | Zd41 | Disjuntor41 | Rd = 0 | Xd = 0,15 mW/pólo | Zd = Xd
Ucc | % | 5 |  |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 106.0031 | 31.8218 | 110.6765 | 2.3005
rcu | W.mm2/m | 0.0225
ral | W.mm2/m | 0.036 | Zcabo41 | Cabo Q40-Q41 | Rc2 = r.L/S | Xc2 = 0,08.L | Zc1 = raizq(Rc2^2+Xc2^2)
L.C1 | m | 10 |  |  | 56.25 | 1.2 | 56.2628 | 162.2531 | 33.0218 | 165.5793 | 1.5377
S.C1 | mm2 | 600
L.b1 | m | 5
S.b1 | mm2 | 2000 |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3.max
L.C2 | m | 320 |  |  | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
S.C2 | mm2 | 70 | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 721.6878
L.C3 | m | 15 | Zt | Transformador | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
S.C3 | mm2 | 6 | Zcabo1 | Cabo QGBT-D1 | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
L.b2 | m | 3 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
S.b2 | mm2 | 45 | Zb1 | Barramento1 | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
|  |  | Zd4 | Disjuntor4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
|  |  | Zcabo4 | Cabo Q4-Q40 | 102.8571 | 25.6 | 105.9951 | 104.5031 | 31.2218 | 109.0674 | 2.3344
|  |  | Zb2 | Barramento2 | 1.5 | 0.45 | 1.566 | 106.0031 | 31.6718 | 110.6334 | 2.3014
|  |  | Zd41 | Disjuntor41 | 0 | 0.15 | 0.15 | 106.0031 | 31.8218 | 110.6765 | 2.3005
|  |  | Zcabo41 | Cabo Q40-Q41 | 56.25 | 1.2 | 56.2628 | 162.2531 | 33.0218 | 165.5793 | 1.5377
Saída Q3 |  |  |  |  | Resistência | Reatância | Impedância | R.acum | X.acum | Z.acum | Ik3.max
[5 empty] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | kA
|  |  | Za | Rede a montante | 0.035104 | 0.35104 | 0.3528 | 0.035104 | 0.35104 | 0.35279 | 721.7148
|  |  | Zt1 | Transformador | 1.3671 | 4.1895 | 4.41 | 1.4022 | 4.5405 | 4.7521 | 53.5785
L3 | m | 10 | Zc1 | Cabo QGBT-D1 | 0.1875 | 0.10625 | 0.21551 | 1.5897 | 4.6468 | 4.9112 | 51.8431
S3 | mm2 | 25 | Zd1 | Disjuntor1 | 0 | 0.075 | 0.075 | 1.5897 | 4.7218 | 4.9822 | 51.1041
ucc3 | % | 4 | Zb1 | Barramento1 | 0.05625 | 0.75 | 0.75211 | 1.646 | 5.4718 | 5.714 | 44.5594
Sn3 | kVA | 100 | Zd3 | Disjuntor 3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.646 | 5.6218 | 5.8578 | 43.4655
Lb3 | m | 4 | Zc3 | Cabo 3 | 9 | 0.8 | 9.0355 | 10.646 | 6.4218 | 12.4328 | 20.4789
Sb3 | mm2 | 24 | Zt3 | Transformador 3 | 21.8736 | 67.032 | 70.56 | 32.5196 | 73.4538 | 80.3304 | 3.1696
|  |  | Zd31 | Disjuntor 31 | 0 | 0.15 | 0.15 | 32.5196 | 73.6038 | 80.4676 | 3.1641
|  |  | Zb3 | Barramento 3 | 3.75 | 0.34 | 56.2628 | 36.2696 | 73.9438 | 82.36 | 3.0914

## perg7
Disjuntor
Dados Máquina
|  | Potência de serviço | kW | 15
|  | Factor de utilização | % | 87
|  | Factor de potência | - | 0.89
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 200
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.245
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 2000
|  | Ik3.máx | kA | 68.0036
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | VAV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A [523]
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Multicondutor
|  | Modo instalação | - | Fixados ao tecto
|  | Tipo de colocação | - | -
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 5
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 45
|  | Temperatura do solo | ºC | -
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | -
| IB | Corrente de serviço | A | 21.1641
|  | Referência do modo de instalação | - | 11A | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | C | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura ambiente | - | 0.87 | Quadro 52-D1
|  | Agrupamento de cabos | - | 0.66 | Quadro 52-E1
|  | Factor de correcção total | - | 0.5742
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 25
|  | Ir - Regulação térmica | A | 24.5
|  | Im - Regulação magnética | A | 300
|  | Factor multiplicativo I2 | - | 1.3 | Disj. Industrial
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 31.85
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 70 | Fabricante
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
|  |  |  | 1.ª iteração | 2.ª iteração | 3.ª iteração
Cabo
|  | Iz_min - Corrente admissível mínima (Ir) | A | 42.6681 | 42.6681 | 42.6681
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 6 | 10 | 16 | Quadro 52-C4
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 6 | 10 | 16 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 52 | 52 | 96 | Quadro 52-C4
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 29.8584 | 71 | 55.1232
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 43.2947 | 102.95 | 79.9286
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= Ir | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: Ir <= Iz | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK! | OK! | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984 | 0.021984 | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | 5% | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 13.9575 | 8.4362 | 5.3305
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 6.044% | 3.653% | 2.308%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | !!!!!!!!! | OK! | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 3.7441 | 3.7441 | 3.7441
|  | Ra - resistência da rede a montante | mW | 0.37254 | 0.37254 | 0.37254
|  | Xa - reatância da rede a montante | mW | 3.7254 | 3.7254 | 3.7254
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 1465.5999 | 879.36 | 549.6
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 1465.5999 | 879.36 | 549.6
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 32 | 32 | 32
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 1466.4077 | 880.4576 | 551.1316
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 1466.4077 | 880.4576 | 551.1316
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 157.0933 | 261.6398 | 417.9814
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 272.0935 | 453.1734 | 723.965
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 157.0933 | 261.6398 | 417.9814
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5 | 5 | 5
|  | I / Ir | - | 6.412 | 10.6792 | 17.0605
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 29.8304 | 29.872 | 29.9639
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 9 | 4.5 | 0.01 | Curva fabricante
|  | Condição: Icc.max <= Ics | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK! | OK! | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | !!!!!!!!! | OK! | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 1466.4077 | 880.4576 | 551.1316
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 300 | 300 | 300
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 439.9223 | 264.1373 | 165.3395
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | !!!!!!!!! | !!!!!!!!! | OK!
Resumo
NSX100H 3P3D TM25D; I'r = 25 A; Im = 300 A
XV4x16 0,6/1kV
Note on E22: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E23: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## perg8
Fusível
Dados Máquina
|  | Potência instalada | kVA | 100
|  | Potência de serviço | kW | 80
|  | Factor de utilização | % | 100
|  | Factor de potência | - | 0.8
Dados Rede
|  | Tensão composta | V | 400
|  | Comprimento | m | 210
|  | Ucc, transformador a montante | % | 4.5
|  | Potência, transformador a montante | kVA | 1000
|  | Ik3.máx | kA | 32.075
|  | b, tipo de rede (1-trifásico equilibrado; 2 - outros) | - | 1
|  | Cmax, fator de tensão máximo | - | 1.05
|  | Cmin, fator de tensão mínimo |  | 0.95
|  | m, fator de carga em vazio | - | 1.05
|  | Regime de neutro | - | TN-C
Dados cabo
|  | Tipo de cabo | - | XV
|  | Tipo de material condutor | - | Cobre
|  | Resistividade do material condutor a 20 ºC | W.mm2/m | 0.017241 | Anexo VI
|  | Coeficiente de variação de resistividade a 20 ºC | K-1 | 0.00393 | Anexo VI
|  | Temperatura máxima de funcionamento | ºC | 90 | Quadro 52A
|  | Isolamento | - | XLPE | Anexo IIB
|  | k - constante do isolamento cabo | - | 143 | Secção 434
|  | l - Reatância linear do cabo | mW/m | 0.08
|  | Polaridade cabo | - | Monocondutor
|  | Modo instalação | - | Caminho cabos perf.
|  | Tipo de colocação | - | triângulo
|  | Secção condutor PEN | mm2 | Igual ao da fase
|  | Agrupamento de cabos | - | 3
Dados bioclimáticos
|  | Temperatura ambiente | ºC | 40
|  | Temperatura do solo | ºC | -
|  | Resistividade térmica terreno | K.m/W | -
| IB | Corrente de serviço | A | 144.3376
|  | Referência do modo de instalação | - | 13 | Quadro 52H
|  | Método de referência do modo de instalação | - | F | Quadro 52H
Factores de correcção
|  | Função da temperatura ambiente | - | 0.91 | Quadro 52-D1
|  | Agrupamento de cabos monocondutores | - | 0.96 | Quadro 52-E5
|  | Factor de correcção total | - | 0.8736
Fusível / Disjuntor
|  | In - Calibre | A | 160
|  | Ir - Regulação térmica | A | 160
|  | Im - Regulação magnética | A | -
|  | k2 | - | 1.6 | In>=16
|  | I2 - Corrente de funcionamento | A | 256
|  | Ics - poder de corte em serviço | kA | 100
|  | Nível de disparo de protecção térmica | - | -
|  |  |  | 1.ª Iteração | 2.ª Iteração
Cabo
|  | Secção do cabo (fase) | mm2 | 50 | 70 | Quadro 52-C11
|  | Secção do cabo (neutro) | mm2 | 50 | 70 | Quadro 54F
|  | I'z - Corrente máxima admissível sem correcção | A | 207 | 207 | Quadro 52-C11
|  | Iz - Corrente máxima admissível com correcção | A | 180.8352 | 0
|  | 1,45.Iz - Fadiga térmica | A | 262.211 | 0
Protecção contra sobrecargas
|  | Condição: IB <= In | ? | OK! | OK!
|  | Condição: In <= Iz | ? | OK! | OK!
|  | Condição: I2 <= 1,45.Iz | ? | OK! | OK!
Queda de tensão
|  | Resistividade material condutor (temp. máxima) | W.mm2/m | 0.021984 | 0.021984
|  | Du.max | % | 5% | 5% | Quadro 52O
|  | u - queda de tensão absoluta | V | 12.1166 | 9.0704
|  | Du - queda de tensão percentual | % | 5.247% | 3.928%
|  | Condição: Du <= Du.max | ? | !!!!!!!!! | OK!
Protecção contra curto-circuitos
|  | Zmont - Impedância da rede a montante | mW | 7.938 | 7.938
|  | Rcabo1 - resistência do cabo (Ik1.min) | mW | 184.6656 | 131.904
|  | Rcabo2 - resistência do cabo (Ik2.min) | mW | 184.6656 | 131.904
|  | Xcabo - reatância do cabo | mW | 33.6 | 33.6
|  | Zcabo1 - Impedância do cabo (Ik1.min) | mW | 187.6975 | 136.1162
|  | Zcabo2 - Impedância do cabo (Ik2.min) | mW | 187.6975 | 136.1162
|  | Zcc1 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik1.min) | mW | 195.6355 | 144.0542
|  | Zcc2 - Impedância de curto-circuito equivalente (Ik2.min) | mW | 195.6355 | 144.0542
|  | Ik1.min - Corrente de curto-circuito mínima monofásica | A | 1177.5102 | 1599.1393
|  | Ik2.min - Corrente de curto-circuito mínima bifásica | A | 2039.5074 | 2769.7905
|  | Mínimo (Ik1.min.jusante ou Ik2.min.jusante) | A | 1177.5102 | 1599.1393
|  | Tempo máximo de curto-circuito | s | 5 | 5
|  | I / Ir | - | 7.3594 | 9.9946
|  | tft - tempo de fadiga térmica | s | 36.8708 | 39.1828
|  | tc - tempo de corte para I / Ir | s | 0.4 | 0.15 | Curva fabricante
|  | Condição: Icc.max <= Ics | ? | OK! | OK!
|  | Condição: tc < tft | ? | OK! | OK!
|  | Condição: tc < 5 s | ? | OK! | OK!
Protecção de pessoas
|  | Zs - impedância da malha de defeito | mW | 195.6355 | 144.0542
|  | ta - tempo máximo de actuação protecção | s | 0.4 | 0.4
|  | Ia - Corrente de funcionamento para ta | A | 1200 | 1200
|  | Zs.Ia - Condição de protecção TN | V | 234.7626 | 172.8651
|  | Condição: Zs.Ia <= U0 | ? | !!!!!!!!! | OK!
Resumo
Fusível gG 160 A (x3) PDC 100 kA
XV 4x70 0,6/1kV
Note on E23: Autor: Cobre: 0,017241 Alumínio: 0,028264
Note on E24: Autor: Cobre: 0,00393 Alumínio: 0,00403

## perg12
Dimensionamento de barramentos
| IB | A | 850
| IK3 | kA | 30
| d | cm | 12
| ltotal | cm | 200
| FC1 |  | 0.85 | Horizontal não pintada
| FC2 |  | 0.87 | Temperatura
| FCT |  | 0.7395
| Iz.min | A | 1149.4253
| Iz.tabela | A | 1200
| Secção | mm2 | 60x10
| l | cm | 100
| Suportes | - | 2
| Sequência suportes | cm | 50+100+50
| fe | kg/cm | 10
| F (topo) | kg | 500
| F (intermédios) | kg | NA
| Ressonância |  | Fora da zona crítica de ressonância mecânica